陕西中医药大学第二附属医院

竞争性磋商文件

项目编号：SZRFYZB202106-046

项目名称：协同创新楼净化空调系统控制系统

欢迎访问我们的网站:http://www.zyhos.net

陕西中医药大学第二附属医院制

二○二一年六月

目  录

第一章：竞争性磋商公告……………………………………2

第二章：投标须知……………………………………………1

第三章：招标内容、期限及其他要求…………………………9

第四章：评审方法……………………………………………2

- ：合同专用条款………………………………………4

第六章: 其他说明……………………………………………1

第七章: 磋商响应文件格式………………………………13

第一章  竞争性磋商公告

本着“公开、公正、公平”原则，陕西中医药大学第二附属医院就协同创新楼净化空调系统控制系统进行招标，现邀请具备相应资质的单位前来投标。

一、采购项目内容：

详见招标文件第三章

二、报名需提供以下资质：

1、企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证副本原件及复印件（供应商为生产厂家时只提供复印件）；

2、法人授权书原件(法人身份证、被授权人身份证复印件) ；

3、具备建筑机电安装工程三级及以上资质证书（复印件）；

4、通过中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 查询相关主体无失信记录（以截图打印并加盖单位鲜章为准）；

5、以上复印件均须加盖单位鲜章（不接受电脑扫描件作为原件资质）。

备注：制作磋商响应文件时，附件4报价一览表（分项报价表）除在磋商响应文件内装订外，还应再重复制作一份，加盖鲜章用小信封单独包装。不要将小信封装在投标文件密封袋内。

三、报名时间：

2021年6月2日起至2021年6月8日下午16：00止（节假日和非工作时间除外） 时间：上午：8：30—11：00 ；下午：14：00—16：00

四、报名地点：

西咸新区沣西新城龙台观路831号门诊四层，信息化建设管理科

五、开标时间：

2021年6月17日下午14:30

- 开标地点：

妇产大楼七楼会议中心大教室（秦都院区）

七、报名费用：

200元（概不退还）　　投标保证金：3000元（微信或现金均可）

八、联系人：

报名咨询电话：029-33350905/18064389226帅老师　　
　　业务咨询电话：029-33572698

陕西中医药大学第二附属医院

第二章  投标须知

1、投标人应认真浏览磋商公告及磋商文件，将磋商文件中的资格要求与本投标人已取得的资格文件进行对照，满足资格文件要求的，方可参与。

2、报名时不要将失效的证书复印件装订在资格审查资料中。投标人要及时办理证书延期手续，变更后要通知投标文件编制人员，及时清理失效证书复印件。

3、投标人在编制资格审查资料时，应按照招标文件中要求的提供，不要遗漏，也不要人为增加。

4、磋商响应文件应对磋商文件的要求作出实质响应。符合磋商文件的所有条款、条件和规定且无重大偏离与保留。

5、磋商响应文件中必须有产品生产厂家提供的产品技术参数和性能说明，尽量提供产品在陕的销售合同。

6、投标人在提交磋商响应文件时，最好将企业公章和法定代表人或其委托代理人印章随身携带，在提交磋商响应文件时如发现文件有误，在有效时间内还可设法弥补。

7、投标人应对招标项目提出合理的价格，若报价高出预算价格或中标价格高于市场价一经核实，招标单位按废标处理。

8、开评标过程中投标人应准确回答评委的质询。投标人应委托本单位懂业务、懂技术（包括商务、技术）并且熟悉投标项目全部情况的人员参加开标会议，接受评委的质询。投标人答非所问，评标委员会将不予采纳。

第三章  招标内容、技术性能及其他要求

- 一、项目内容

1、10楼生殖医学科6台净化空调机组，需配置控制柜6套，其中一套机组具备双电机并联；

2、中心实验室2台净化空调机组，需配置控制柜2套；

3、12层楼顶4台水冷机组需配置远程控制面板一套；

4、所有控制系统需要根据净化空调机组技术数据和要求进行定制生产。

5、每套控制柜中包含PLC控制器、变频器、排风控制器、电加热控制、新风控制器等十几种内控程序及硬件。

备注：本次磋商的最小单元为“项目”，供应商可根据自身的资质情况和经营范围对本次项目进行磋商，不得将其子目再进行分解或只对本次项目中的品目进行不完全磋商，任何不完全的响应将会被拒绝。

- 项目标的物及总预算

- 1、项目标的物：

①控制柜                8套

②水冷机组控制面板一套  1套

备注：本采购项目属性为货物采购，将所有建设、安装费用分配到主要标的物中完成采购。

2、项目总预算：30万元人民币。

3、磋商报价：供应商应在磋商报价表中标明完成本次磋商范围内所有内容的所有费用，包括但不限于上述主要标的物和相关配套设备、辅材，及所有建设、安装费用等为完成磋商文件要求的项目内容所包含的一切相关费用，项目验收标准以控制系统安装完成最终达到净化空调机组正常运行为准。

- 三、项目技术要求

AHU-1/1

| 序号 | 设备名称 | 设备配置 | 功能简要说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 控制柜 | 控制柜，操作控制面板，电源空气 开关及二次控制回路（主要电气元件采用LS等品牌产品，变频器采用Schneider品牌产品，辅件选用国产知名品牌） | 三相电源供给，电源正常、机组起停及工作指示，送风机变频调速，远程/就地起停模式转换，机组缺风及报警 指示，停机延时，紧急停车，消防连锁，变频器内置缺相、错相、过流、故障等功能 |
| 2 | PLC控制器及传感器 | SIEMENS可编程逻辑控制器PLC＆ MCGS触摸屏，组合式风道温湿度传感器，空气压差开关 | 液晶显示操作面板（带背光），根据采集回风单个检测 点温湿度控制，机组缺风、高温报警自动关闭制冷、加 热、加湿设备 |
| 3 | 恒风压控制 | 变频器，压差传感器 | 根据采集送风单个检测点压力信号控制变频器频率，调 节风机转速，实现恒风压控制 |
| 4 | 应急通风控制 | 选择开关，交流接触器，热继电器，机械连锁 | 当变频器故障时应急起动 |
| 5 | 排风机控制 | 中间继电器（不含排风机起停强电回路） | 预留起停干接点信号，随机组起停 |
| 6 | 预冷盘管 | BELIMO/SIEMENS电动二通调节阀， 模拟量控制，温度开关 | 根据采集新风单个检测点温度信号判定工况，新风温度T≤5℃时,判定为冬季工况，盘管水阀机组运行状态下100％常开 |
| 7 | 冷热水盘管 | BELIMO/SIEMENS电动二通调节阀， 模拟量控制，温度开关 | 根据采集回风单个检测点温湿度，比例积分连续调节冷 热水量，冷热水手动/自动识别转换控制模式 |
| 8 | 直接蒸发盘管 | 单冷型风冷室外机，微型断路器， PLC输出信号 | 根据采集回风单个检测点温湿度控制，开关控制分布投 入压缩机的投入，具有压机时间转换，故障替换等功能 |
| 9 | 电预热控制 | 微型断路器，交流接触器，温度开关 | 根据新风温度分级分步投入电预热，高温保护及报警指 示 |
| 10 | 电加热控制 | 微型断路器，交流接触器 | 二进制分级分步投入电加热，高温保护及报警指示 |
| 11 | 电极加湿器 | 加湿器控制信号：0-10 VDC | 比例积分连续调节加湿器的投入量，0-10 VDC控制信号由PLC控制器直接提供 |
| 12 | 新风阀控制 | 开关式电动风阀执行器 | 与送风机联锁 |
| 13 | 过滤器报警控制 | 空气压差开关 | 初，中效滤网堵塞报警指示 |
| 14 | 防冻保护 | 温度开关（装于盘管后面，常闭信号） | 开机延时3分钟检测开关信号，如检测到报警信号，停送 风机，关新风阀，并发出报警信号 |
| 15 | 停机保温装置 | 电加热丝，温度开关 | 当机组停机，且盘管后T＜5℃时，防冻电加热丝投入运 行 |
| 16 | 一用一备说明 |  | 机组AHU-1/1送风机一用一备，每个电机一个变频器，故 障时自动切换备用风机启停 |
| 17 | 预留说明 |  | 每台机组预留1个以太网接口（西门子S7协议）供买方接 自备监控使用 |

剩余机组

| 序号 | 设备名称 | 设备配置 | 功能简要说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 控制柜 | 控制柜，操作控制面板，电源空气 开关及二次控制回路（主要电气元件采用LS等品牌产品，变频器采用Schneider品牌产品，辅件选用国产 知名品牌） | 三相电源供给，电源正常、机组起停及工作指示，送风机变频调速，远程/就地起停模式转换，机组缺风及报警 指示，停机延时，紧急停车，消防连锁，变频器内置缺相、错相、过流、故障等功能 |
| 2 | PLC控制器及传感器 | SIEMENS可编程逻辑控制器PLC＆ MCGS触摸屏，组合式风道温湿度传感器，空气压差开关 | 液晶显示操作面板（带背光），根据采集回风单个检测 点温湿度控制，机组缺风、高温报警自动关闭制冷、加 热、加湿设备 |
| 3 | 恒风压控制 | 变频器，压差传感器 | 根据采集送风单个检测点压力信号控制变频器频率，调 节风机转速，实现恒风压控制 |
| 4 | 应急通风控制 | 选择开关，交流接触器，热继电器，机械连锁 | 当变频器故障时应急起动 |
| 5 | 排风机控制（剩余排风机） | 微型断路器，交接接触器 | 排风机直接启动，随机组起停 |
| 6 | 排风机控制（PF10-9） | 微型断路器，交接接触器 | 排风机直接启动，当生物安全柜开时，排风机开，生物 安全柜关，排风机关 |
| 7 | 排风机控制 | 中间继电器（不含排风机起停强电回路） | 预留起停干接点信号，随机组起停 |
| 8 | 冷热水盘管 | BELIMO/SIEMENS电动二通调节阀， 模拟量控制，温度开关 | 根据采集回风单个检测点温湿度，比例积分连续调节冷 热水量，冷热水手动/自动识别转换控制模式 |
| 9 | 电预热控制 | 微型断路器，交流接触器，温度开关 | 根据新风温度分级分步投入电预热，高温保护及报警指 示 |
| 10 | 电加热控制 | 微型断路器，交流接触器 | 二进制分级分步投入电加热，高温保护及报警指示 |
| 11 | 电极加湿器 | 加湿器控制信号：0-10 VDC | 比例积分连续调节加湿器的投入量，0-10 VDC控制信号由PLC控制器直接提供 |
| 12 | 新风阀控制 | 开关式电动风阀执行器 | 与送风机联锁 |
| 13 | 过滤器报警控制 | 空气压差开关 | 初，中，排风中效滤网堵塞报警指示 |
| 14 | 防冻保护 | 温度开关（装于盘管后面，常闭信号） | 开机延时3分钟检测开关信号，如检测到报警信号，停送 风机，关新风阀，并发出报警信号 |
| 15 | 停机保温装置 | 电加热丝，温度开关 | 当机组停机，且盘管后T＜5℃时，防冻电加热丝投入运 行 |
| 16 | 预留说明 |  | 每台机组预留1个以太网接口（西门子S7协议）供买方接 自备监控使用 |

四、对供应商的要求

1、在中华人民共和国注册的具有独立民事责任的法人，并取得合法企业工商营业执照。

2、具备建筑机电安装工程三级及以上资质证书。

3、通过中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 查询相关主体无失信记录。

6、本项目不接受联合体磋商。

五、对投标产品的要求

1、提供盖鲜章的《医疗器械生产企业许可证》《医疗器械产品注册证》（附：医疗器械产品生产制造认可表或医疗器械注册登记表）、销售人员身份证复印件及资格证明、法人委托书等相关证件。

2、投标方应保证所投设备是全新、未曾使用过的，其质量、规格及技术特征符合国家标准、规范及招标文件的要求。

3、所有资料真实性由投标方负责，一经查实假冒行为，取消中标资格，承担所有损失，并没收尚未付清货款。

4、下列情况供应商必须免费对货物进行退换、调配。

（1）设备使用一个月内主要部件出现故障予以换货；

（2）设备性能达不到标书主要技术指标要求影响工作开展予以退货；

（3）设备使用三个月内故障次数超过三次，影响工作开展予以换货。

六、对磋商响应文件要求

1、投标人应仔细阅读磋商文件的所有内容，完整地填写磋商响应文件格式（附件1）、承诺书（附件2）、响应函（附件3）及报价一览表（附件4），按规定投标函格式填写，所有自制投标函无效，并加盖企业公章。所有不完整的投标将按废标处理。

2、提供下述相关证件复印件（所有证件复印件须加盖企业公章）：

（1）投标企业营业执照；

（2）法人授权书；

（3）建筑机电安装工程三级及以上资质证书；

（4）提供投标产品资料，产品售后服务承诺，供销合同以及投标厂商认为必须提供的其他资料、文件、证书等；

（5）基本账户开户许可证；

（6）中国政府采购网主体无失信记录。

以上内容均为必备资质，若有一项不具备视为无效投标，开标时将以上资质按要求提供（加盖供应商红色公章的复印件），附在每份磋商响应文件中。

3、磋商响应文件使用A4纸质制作，正本壹份，副本贰份。

4、投标方应将磋商响应文件封入密封的信封或包装，并在封口上加盖投标单位公章，按投标日程规定日期送至指定地点。

5、投标方在投标截止时间之前可书面修改或撤销磋商响应文件，迟交或未按规定密封的不予接受。

6、本次招标采取二次报价办法。

7、磋商有效期为自开标之日起算九十（90）个日历日，成交供应商的磋商响应文件有效期延长至合同执行完毕。

第四章  评审方法

一、招标方式及评审标准

1、招标及评审方式：竞争性磋商、综合评分法。

2、评审的全过程分为磋商响应文件初审、澄清有关问题、分别磋商、二次报价、比较与评审、推荐成交候选人名单等阶段。

3、评分标准

| 序号 | 评分项目及分值 | 评分标准、依据 | 标准分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商 务 评 标 部 分 60分 | 报 价 40分 | 以有效投标人的最低投标报价为评标基准价得满分；投标报价得分=（评标基准价/投标报价）x 40分的公式计算。 | 40 |
|  | 业 绩 5分 | 出具近两年来同一型号的业绩证明（要求三级医院），以合同和相应的验收报告〈单〉为依据，每出具一个计1分，满分5分。 | 5 |
|  | 服 务 10分 | 在西安或咸阳设立直属销售和售后服务机构（以办事处注册登记证书为准/原件） | 10 |
|  |  | 在西安或咸阳有委托维修机构（以委托协议为准） | 5 |
|  | 保 修 5分 | 保修（含配件）每1月得0.15分，得满5分为止。 | 5 |
| 技 术 评 标 部 分 40分 | 投标产品技术指标及功能 20分 | 所投产品其技术和性能完全响应招标文件要求 | 15 |
|  |  | 所投产品其技术和性能优于招标文件要求，（在15分基础上）每一项加一分，最高20分 | 20 |
|  |  | 所投产品其技术和性能与招标文件要求，（在15分基础上）每负偏离一项减一分 |  |
|  | 技术资料 5分 | 所投产品技术资料齐全，整体表述一致 | 5 |
|  |  | 技术资料短缺或表述不一致 | 2 |
|  | 产品选型及新技术、新材料应用 10分 | 1、所投产品是否为主流产品 2、选型是否科学合理 3、配置是否齐全 4、是否有新技术，新工艺技术专利（以专利证书为准） 5、是否有新技术，新工艺技术应用（以证书为准） | 每项选择“是”得2分 “否”不得分 |
|  | 设备配件 耗材5分 | 所投产品配件耗材费用按高中低排序，最低者得满分，次之减1分，直至不得分为止 | 5 |
| 合计 100分 |  |  |  |

二、确定成交候选人

1、 成交候选人的确定标准

a、投标人的应答文件应该是实质上响应磋商文件。

b、采购小组只对确定为实质性响应磋商文件要求的投标进行详细评审，在符合采购需求、质量和服务相等（符合招标文件要求即视为符合采购需求、质量和服务相等）的前提下，以综合评分最高的供应商作为成交候选人。

c、最低报价不是成交的唯一条件。

2、有下列情况的，磋商响应文件被视为无效标书，并取消投标单位的投标资格：

a、投标单位未交付投标保证金的；

b、未按磋商文件格式填写的；

c、未按磋商文件要求提供有关证明材料的；

d、磋商响应文件内容不全的；

e、磋商响应文件字迹模糊无法辨认，影响评标的；

f、投标单位在磋商响应文件中出具假、伪证明材料的；

g、投标商针对同一项目递交两份或多份内容不同的响应文件，未书面声明哪一份是有效的；出现选择性报价的；

h、磋商报价超出采购人项目采购预算的。

三、招标人依据采购招标小组评审意见决定招标结果，招标人不对投标人就招标结果做任何解释。

第五章  合同专用条款

一、交货地点:

陕西中医药大学第二附属医院院内。

二、交货期：

国产设备合同签订之日起 1个月内，进口设备3个月。

三、合同价款：

1、合同总价包括：产品供应价、运杂费（含保险）、安装施工费、调试费、培训费、验收费、税金及其它所有相关费用。

2、合同总价一次包死，不受市场价变化的影响，不受实际数量变化的影响。

3、由供应商负责设备的搬运、安装、连接和调试以及废弃物的处理。供应商对设备的搬运、安装、连接和调试以及废弃物的处理应符合我国有关规范和技术标准。

四、款项结算

1、合同款的支付：

（1）验收合格后支付 60 %；

（2）三个月满支付30%；

（3）留10%一年期满付清余款。

2、结算方式：银行转账，由采购人负责结算，发票直开采购人。

3、结算要求：必须在验收合格后，一次性开具所交货物全款发票。

五、运输及包装

1、运杂费：一次包死，已包含在合同总价内，包括从产品供应地点到交货地点所包含的运输费、保险费、搬运费。

2、运输方式：自行选择。

3、符合出厂规范、包装完整无破损、满足长途运输要求。

4、防雨、防潮、各种符号、标识清楚，进口设备应具有原产国标识且标识清楚。

六、质量保证

1、选用的设备及材料必须保证质量可靠、进货渠道正常合法，配置合理，满足文件要求，必须为原装、全新产品。

2、产品因所用原材料或加工工艺造成的质量和内外观缺陷问题，由成交供应商负责解决并承担费用。

3、设备经过国家法定部门鉴定和注册。

4、设备性能稳定、具有较好的使用效果，质量保证措施完善，符合国家相关标准。

5、设备的质保期为：免费保修1年，保修期满后免费维修，只收取材料成本费并保证零配件供应6年。

6、保修期后如需更换零部件，应以优惠价提供。

七、技术服务

1、技术资料：

（1）产品合格证；

（2）产品使用说明书（中文）；

（3）其它资料。

2、供应商应在陕西设有售后服务站并设有该机专业工程师（提供地址和电话）。

3、在保修期内（保修起始日期应为货到验收合格之日起），供货厂商在接到用户对所购设备进行维修的要求后，维修响应时间4小时，并派出合格的维修人员在24小时到现场进行维修服务，72小时未修复提供备用机；全部费用由供应商支付，若需将产品送回生产厂，供应商还应支付维修设备所需的往返费用。

4、技术培训

（1）内容：免费现场培训操作和维修人员2-3人，应包括设备原理、使用操作、保养维修技术等，使受训人员达到独立使用、熟练操作的程度。

（2）地点：按照采购人要求。

（3）时间：按照采购人要求。

（4）费用：按招标人要求，采购人不再另行支付。

八、违约责任

1、按《合同法》中的相关条款执行。

2、未按合同要求提供产品或设备质量不能满足技术要求，采购人向监督机构报告情况，在监督机构确认后，有权终止合同，并按照《合同法》对供方违约行为进行追究。

九、验收

1、设备到货后，乙方负责安装调试，达到正常运行条件后通知采购人验收。

（1）安装完成时间：接用户通知后5个工作日内全部调试完成。

（2）安装标准：符合国家有关安全技术标准。

2、采购人根据合同要求对设备进行验收、确认设备的产地、规格、型号和数量。如有必要可邀请专家验收。

3、验收合格后，填写政府采购设备交接竣工验收单，并向使用单位提交设备所包含的所有资料，以便使用单位日后管理和维护。

4、验收依据：

（1）合同文本、谈判采购文件、招标采购响应文件。

（2）符合国家有关技术规范和标准。

（3）符合产品原样本技术数据。

（4）所有安装、验收的手续及费用由供应商自行办理和承担，采购人提供相关辅助。

第六章  其他说明

为了保证招标公平、公正、公开、有序进行，防止串通抬价、恶意杀价，或中标后不签订合同，不履行承诺等，投标方在开标前应交投标保证金现金叁仟元人民币（含廉政保证金）。投标方有下列情形之一者，其投标保证金不予退还，情节严重的，由医院将其列入不良行为纪录名单，在三年内禁止参加医院采购活动，并予以通报：

1、投标方在交纳投标保证金后放弃投标者；

2、投标方竟标缺席或竟标中途退场、影响竟标正常进行者；

3、成交方未在规定期限内与采购方签订合同；或在签定合同时不履行投标时承诺的；

4、成交项目转让给他人的。

未中标企业在招标结束后7天内无息全额退还。成交方的投标保证金转为履约保证金（履约保证金不计利息），待货到验收合格、无质量问题、无不廉政行为，即可退还。

- 第七章  磋商响应文件格式

- 附件1：

陕西中医药大学第二附属医院

磋商响应文件

（正本或副本）

项目编号：

项目名称：

供应商名称（公章）

年  月  日

附件2：

陕西中医药大学第二附属医院

投标单位拒绝商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理招标采购领域商业贿赂行为的号召，我单位在此庄严承诺：

1、在参与贵院院内招标活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2、不向招标采购单位和评标专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3、不向招标采购单位提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与竞争并谋取中标。

4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得中标。

5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标单位。

6、不在提供货物和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害招标采购单位的合法权益。

7、不与招标采购单位和评标专家或其他投标单位恶意串通，进行质疑和投诉，维护院内招标秩序。

8、尊重和接受监督管理部门的监督和招标采购要求，承担因违约行为给招标采购单位造成的损失。

9、不发生其他有悖于招标采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺单位：  （盖章）

全权代表：  （签字）

地  址：

电  话：

附件3：投标文件格式

招标响应函

陕西中医药大学第二附属医院：

（投标响应人全称）授权                             （全权代表名称）                 （职务、职称）为全权代表，参加贵单位组织的               （投标项目名称、项目编号）招标的有关活动，并就                 进行谈判响应。为此：

1、我方同意在本采购项目（磋商文件中）规定的开标日起    天内遵守本磋商响应文件中的承诺。

2、我方愿意遵守贵院招标程序，按照磋商文件中的一切要求，承担该项目。

3、依据磋商文件的内容要求，提供完全满足采购需求的合格产品和全面的技术、售后服务保障。

4、我方已详细阅读和核实全部磋商文件内容，完全清楚和知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的所有权力。

5、我方同意提供贵院可能另外要求的与本磋商有关的任何证据和资料。

6、如若中标，将根据竞争性磋商文件的规定、磋商响应文件及承诺条件，全面签约并履行合同规定的责任和义务。

7、我方完全理解本采购项目不一定接受最低报价的投标，且尊重评标委员会的评审结论及中标结果。

8、投标响应有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：

电话：

供应商名称（盖章）：

全权代表（签字）：

日  期：

附件4：

报价一览表

项目名称：                                             项目编号：

| 货物名称 | 型号和规格 | 数量 | 单价 | 金额 | 制造商名称和国籍 | 交货期 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、供应商应在磋商报价一览表中标明完成本次磋商范围内所有内容的所有费用，即完成磋商文件要求的项目内容所包含的一切相关费用，项目验收标准以控制系统安装完成最终达到净化空调机组正常运行为准。

- 本表除在磋商响应文件内装订外，还应再重复制作一份，加盖鲜章用小信封包装单独提交。

供应商名称（盖章）：

全权代表（签字）：

日  期：

附件4：

磋商分项报价表

项目名称：                                             项目编号：

| 设备名称 | 型号和规格 | 数量 | 单价 | 金额 | 制造商名称和国籍 | 交货期 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、要求项目标的物分项报价，如不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

- 2、本表除在磋商响应文件内装订外，还应再重复制作一份，加盖鲜章用小信封包装单独提交。

供应商名称（盖章）：

全权代表（签字）：

日  期：

附件5：

磋商响应设备配件明细清单

投标项目：           投标编号：               单位：元

| 序号 | 设备名称 | 型号与规格 | 产地 | 数量 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 以上总计人民币：大写 小写： |  |  |  |  |  |  |

注：以上报价包括所有一切需涉及的费用，表格可自行增减。

供应商名称（盖章）：

全权代表（签字）：

日  期：

附件6：

法定代表人授权书

陕西中医药大学第二附属医院：

（投标响应人 全称）法定代表人授权              （全权代表姓名）为全权代表，参加贵单位组织的                              项目招标（投标项目编号及招标标段号），全权处理投标响应活动中一切事宜。

法定代表人签字：

投标响应人全称（公章）：

日  期：

附：

全权代表姓名：

职  务：

详细通讯地址：

电  话：                        传  真：

移动电话：

邮政编码：

附件7：

投标响应人情况表

项目编号：                           项目名称：

| 单位名称 |  |  | 电 话 |  | 主管部门 |  | 企业负责人 |  | 职务： |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  |  | 传 真 |  | 企业性质 |  | 授权代表 |  | 职务： |
| 单位简历及机构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位概况 | 注册资金 |  |  |  |  | 上一年主要经济指标 | 指标名称 | 实际完成（万元） |  |
|  | 职工总数 | 生产工人 平均技术等级 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工程技术人员 其中：高级工程师 工程师 |  |  |  |  | 实现销售 |  |  |
|  | 流动资金 | 万元 | 资金来源 | 自有资金 | 万元 |  | 实现利润 |  |  |
|  |  |  |  | 银行贷款 | 万元 |  | 主要产品 |  |  |
|  | 固定资产 | 原值 万元 | 资金性质 | 生产性 | 万元 |  |  |  |  |
|  |  | 净值 万元 |  | 非生产性 | 万元 |  |  |  |  |
| 投标响应产品情况 | 产品名称 | 型号 | 上年产量 | 产品技术先进水平（曾获何种奖励） |  |  |  |  |  |

投标响应人（盖章）：                             全权代表（签字）：                           日  期：

附件8：

技术偏离表

磋商响应人名称：                         项目编号：

| 序号 | 品目 | 招标规格 | 磋商响应规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：如不填写，则视作废标。

全权代表（签字）：

供应商名称（盖章）：

日  期：

附件9：

商务偏离表

磋商响应人名称：                        项目编号：

| 序号 | 磋商文件条目号 | 磋商文件的 商务条款 | 磋商响应文件的商务条款 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：如不填写，则视作废标。

全权代表（签字）：

供应商名称（盖章）：

日  期：

附件10：

项目品牌在陕的用户清单

| 序号 | 用户名称 | 设备型号 | 数量 | 采购日期 | 联系人 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：须真实且必须填写。

全权代表（签字）：

供应商名称（盖章）：

日   期：

附件11：

谈判方案说明

1、供应商企业简介（含开户许可证复印件，加盖投标人公章）。

2、设备材料的规格、型号、技术指标。

3、设备功能、质量标准。

4、设备供货、安装调试、技术服务的组织措施。

5、商务响应说明。

6、供应商认为有必要说明的问题。

7、售后服务承诺书证明（格式自拟）。