**项目编号：SZRFYZB202407-139**

**陕西中医药大学第二附属医院**

**检验科及病理科污水处理设备采购**

**项目**

**公开招标文件**

**陕西中医药大学第二附属医院**

**二〇二四年八月**

**目 录**

**第一章 招标公告**

**第二章 投标人须知**

**第三章 采购内容及要求**

**第四章 评标标准和方法**

**第五章 合同基本条款**

**第六章 其他说明**

**第七章 投标文件格式**

**第一章 招标公告**

本着“公开、公正、公平”原则，陕西中医药大学第二附属医院就检验科及病理科污水处理设备采购项目进行公开招标，欢迎符合资格条件、有能力提供本项目所需相关服务的单位参加。

**一、项目概况：**

1、项目名称：陕西中医药大学第二附属医院检验科及病理科污水处理设备采购项目

2、招标内容：详见招标文件第三章

3、成交供应商数量：1个

4、项目预算：20万元

**二、报名需提供以下资质：**

1、投标人应具有独立承担民事责任的能力，提供合法有效的营业执照等证明文件（原件及复印件）；

2、法人授权委托书、法人身份证复印件、被授权人身份证复印件（需注明项目名称及联系方式，法人报名的仅需提供法人身份证复印件）；

3、投标人须在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）的“信用服务-失信被执行人”进行查询信用记录（以截图打印并加盖单位鲜章为准）；

**注：（1）以上复印件必须清晰可辨认，均须加盖单位鲜章，不接受电脑扫描件作为原件资质；**

**（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目采购活动；**

**（3）本项目不接受联合体投标，不允许分包。**

**三、报名时间：**2024年8月27日起至2024年9月2日（节假日和非工作时间除外），上午9:00-11:30；下午14:30-17:00。

**四、报名地点**：西咸新区沣西新城龙台观路831号住院楼11层1102办公室

**五、开标时间及地点**

开标时间：2024年9月19日上午9:30（迟到10分钟后被视为自动弃权）

开标地点：西咸新区沣西新城龙台观路831号住院楼11层1106会议室

**六、报名费用：**无 **投标保证金：**3000元（公对公转账，报名期间缴纳）

**投标保证金缴纳账户：**

**单位名称：陕西中医药大学第二附属医院**

**开户行名称：建行咸阳渭阳路支行**

**账号：61001635208050004866**

1.缴费时请备注“项目名称+投标保证金”字样；

2.请务必在招标项目报名期间缴纳投标保证金，逾期缴纳视为无效报名，报名结束第二天招标采购办进行核验投标保证金缴纳情况；

3.退还方式：未中标供应商的投标保证金在中标公告公示结束后7日内无息全额退还；中标供应商的投标保证金在合同签订后7日内无息全额退还。

**七、报名咨询电话：**029-33350559（张老师）

**八、业务咨询电话：**15399101541（高老师）

**第二章 投标人须知**

1、投标人应认真浏览招标公告及招标文件，将招标文件中的资格要求与投标人已取得的资格文件进行对照，满足资格文件要求的，方可参与。

2、报名时不得将失效的证书复印件装订在资格审查资料中。

3、投标人在编制资格审查文件时，应按照招标文件中要求的提供，不得遗漏，也不要人为增加。

4、投标文件应对招标文件的要求做出实质响应，符合招标文件的所有条款、条件和规定且无负偏离。

5、投标文件中有近三年业绩证明，尽量提供在陕的销售或服务合同。

6、投标人应对招标项目做出合理的报价，若报价高出预算（限价）或中标价格高于市场价一经核实，按废标处理。

8、开评标过程中投标人应准确回答评标专家的质询。投标人应委托本单位懂业务、懂技术（包括商务、技术）并且熟悉投标项目全部情况的人员参加开标会议，接受评委的质询。

**第三章 招标内容及要求**

**一、项目概述**

本项目为医院检验科及病理科采购安装污水处理设施设备，并对原坏损设备进行拆除后放置采购人指定地点。检验科及病理科产生的废水中可能含有无机物类如酸碱、各类无机盐等；有机物类如洗涤剂、有机溶剂、表面活性剂苯酚等；微生物类如细菌、真菌、病毒以及各类病原体等；这些废水须经过专业处理后达标排放至医院污水处理站，其污泥作危废单独另行处理。

**二、设计基础**

1.实验室废水来源：实验室药品、试剂、试液、废液、残留试剂、容器洗涤、仪器清洗及跑冒滴漏等过程中产生的综合废水；

2.实验室综合废水成份：无机物类、有机物类、生物类废水等；

（1）无机物类：重金属离子、酸碱PH值、卤素离子及其他非金属离子等；

重金属离子类：汞、镉、总铬、六价铬、铅、锰、银 、镍、锌、铁、钴锡、镁、锌、铜、铝、砷等金属阳离子以及处于络合状态的重金属离子团(Cr2O7）2-、(CuCN）-、(AuCN）-、(Ptcl6）2-等；

非金属离子类：氟酸或氟化物、游离氰或氰化合物、络离子化合物、AsO32-、AsO43-、Hg+、Hg2+等；

酸碱PH值：硝酸、盐酸、磷酸、硫酸、双氧水、氯化钾、氯化钙等；

（2）有机物类：有机溶剂、洗涤剂、表面活性剂、苯、甲苯、二甲苯、苯胺、苯酚、多氯联苯、苯并芘、酚类、甲醛、乙醛、丙烯腈、丙烯醛、烷烃、烯烃、氟化氢、石油类、油脂类物质、甲醇、苯胺类、多环芳烃、硝基化合物、亚硝胺、氯苯类、硝基苯类、醚类、混合烃类、炳酮、糖类、卤代烃、蛋白质、有机磷农药等；

（3）生物类：病原体等；

病原体：细菌、病毒、衣原体、支原体、螺旋体、真菌、布鲁氏杆菌，炭疽杆菌等；

（4）其他固体及悬浮物等

**三、技术要求及参数**

**1、总体要求：**所有产品必须采用国内成熟产品的**实验室综合废水处理一体化设备（核心产品）**。处理思路为实验室废水收集、经一体化污水处理设备处置、处理后清水经提升泵排放至医院污水处理管网。需对原有坏损设备进行拆除，设备间门加宽，下水改造及清理垃圾。出水水质要求符合《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005）预处理标准。

（1）设备设计日处理实验室综合废水量：2000L/D，有水自动工作，无水自动待机自检；

（2）设备采购数量：1套；

（3）设备电源：380V/220V；

（4）污水处理间位置：住院部负一层；

（5）系统主机外形尺寸应符合现场实际情况；

**2、设备工艺要求**

（1）实验室综合废水收集及提升装置

（2）全自动加药装置

（3）酸碱中和处理

（4）重金属捕捉器

（5）絮凝助凝沉淀反应处理

（6）光催化氧化反应处理

（7）臭氧电解处理

（8）有机生物活性处理

（9）清水自动外排装置

以上设备工艺要求仅供参考，投标人可选用相当于或优于以上工艺要求的产品，同时填写技术规范偏离表。

**3、设备性能要求**

（1）产品实用性广，可适应各类实验室的废水处理；

（2）漏水漏电自动保护、高低压自动保护、无废水保护等功能、自动报警功能；

（3）定时自动清洗功能：系统定时对需要清洗的部件进行自动清洗，使用寿命更长；

（4）产品通过集中控制，自动化程度高，无须专人值守；

（5）自动监测PH、余氯功能；

（5）产品动态化运行，数字化指标，处理效果好，无异味、无泄漏，不会产生废渣、废水、废气等二次污染；

（6）产品通过“一站式”设计，集成式一体化设备处理：外形美观、占地面积小等；

（7）设备采用PLC可编程序智能控制系统和人机界面操作屏：液晶中文显示，开机时系统自动检测，全自动处理废水、针对不同废水的成分和浓度，控制系统自动进行计算然后按比例进行自动投放药品，更加科学化和合理化；

（8）远程监控及操作功能：在PC客户端或手机通过远程控制软件对废水处理间里的废水处理设备进行远程监控、运行操作和远程管理，实时了解设备的运行情况和运行状态；

（9）操作屏显示所有监控参数，如设备的启停、冲洗、排污等功能；显示各单元运行状态，如动画式流程图、提升泵、压力显示、流量显示、水箱液位等都要显示在控制触摸屏里；设有停水、停电、过载等非正常状态自动保护、故障自动报警及处理功能，能自动记录和管理历史运行水质数据与分析等。

（10）一旦自动控制失灵或变更使用工艺时，本系统可进行手动控制。

**4、安全防护及节能要求**

4.1安全防护

（1）各设备均设必要的防护措施，以确保安全运行。

（2）各种用电设备及金属外壳均按照国家有关标准做好接零接地保护。

（3）电气设备及所有传动机械和传动机械设备的布置注意留有足够的安全操作距离及设置安全防护罩。

（4）污水处理系统设有超越、溢流管线，防止设备失灵造成事故。

（5）污水处理系统在运行前制定相应的安全规程，中标人须对操作人员进行专业技术培训，以确保污水处理设备正常运转。

4.2节能

（1）选用先进的控制系统和仪表，合理调整工况，保证高效工作。

（2）合理选用进水泵和风机，使水泵和风机的工作效率始终在高效区。

（3）系统控制设备采用独立式控制。可根据运行情况，合理调整设备的运行，达到节能降耗的目的。

**5、验收要求**

安装调试完成后，由采购人、中标人双方共同随机抽样送到第三方专业检测机构进行检测验收，并出具出水水质检测报告。若检测结果有一项指标达不到招标文件要求的，中标人须立马调试更换货物，调试更换货物本身并不影响采购人就其损失向中标人索赔的权利，发生的检验、检测费用由中标人承担。

**6、其他要求**

（1）污水处理设备必须符合国家相关技术规范及本文件要求，达到行政主管部门合格验收标准。

（2）投标人在投标文件中须详细列明各种产品的规格、品牌、制造商产地等。

（3）所供货物必须为符合国家相关检测标准的全新的原装产品，货物的技术规格必须符合招标文件要求及投标文件承诺标准。

（4）所供货物必须符合厂家出厂时规定的质量检测标准。

（5）中标人在供货时须保证设备资料(包括但不限于标准配置必备件、质量保证书(卡)、使用说明书、完整的技术资料及相应的中文说明等)完整，并交由采购人。

（6）中标人须安排专业技术人员，对设备进行安装调试。

（7）中标人在进行设备安装时，要按照安全管理有关规定进行操作，采取严格的安全防护措施，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的一切费用。

（8）中标人须对采购人进行技术培训，直至使其能够熟练使用设备进行药剂的添加，并能够进行简单的故障排查，培训费用包含在此次采购预算中。

（9）中标人应提供7\*24小时不间断的技术支持响应，自收到服务请求起2小时内若不能指导解决，则24小时之内赶到现场实地解决问题。若不能及时解决须提供备用产品以确保系统正常运行。

（10）中标人应提供详细的质量保证措施、相关技术文档及采购人使用手册等。

（11）**供应商所投产品质保期至少2年**，在质保期内由于产品本身的原因造成故障或损坏，中标人应免费修复；无法修复的应免费更换。质保期内，维修、更换等所需一切支出(括技术人员旅费等支出)由中标人负责；质保期后有充足的备件供应；超过质保期后，中标人对其设备提供终身技术服务、设备维修，更换配件只向采购人收取维修服务中所用的材料成本费，不收取人工费。

**四、对投标人的资质要求**

1、投标人应具有独立承担民事责任的能力，提供合法有效的营业执照等证明文件（原件及复印件）；

2、法人授权委托书、法人身份证复印件、被授权人身份证复印件（法人参与的仅需提供法人身份证复印件）**（投标人代表须与投标文件中被授权人一致，投标人代表身份证原件现场核查）**；

3、投标人须在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）的“信用服务-失信被执行人”进行查询信用记录（以截图打印并加盖单位鲜章为准）；

**注：（1）以上复印件均须加盖单位鲜章，不接受电脑扫描件作为原件资质；**

**（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目采购活动；**

**（3）本项目不接受联合体投标，不允许分包。**

**五、投标文件的组成**

1、投标人编写的投标文件应包括下列各项内容：

1.1投标函

1.2报价表

1.3商务和技术偏差表

1.4法定代表人（单位负责人）身份证明

1.5法定代表人授权委托书

1.6资格证明文件

1.7技术响应及其他相关情况

1.8投标人拒绝商业贿赂承诺书

1.9对招标文件及合同条款的承诺及补充意见

**六、投标文件编制与装订**

1、投标文件为一正两副、电子版（U盘）一份，正本和副本均需用A4纸打印，字迹应清晰易于辨认，并应在投标文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。**正副本每页均需加盖鲜章，副本可以是复印件，但盖章应是鲜章。**正副本应分别胶装成册，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。电子版投标文件为投标文件正本扫描PDF格式，保存于U盘并用标签注明单位名称。

2、投标文件封面及其它有要求的部位应加盖投标人盖章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。由委托代理人签字或盖章的投标文件中须同时提交投标人签署的授权代理委托书。投标人签署授权代理委托书格式、签字、盖章、及内容均应符合要求，否则投标文件签署授权代理委托书无效。投标文件不得存在涂改、行间插字或删除的情况。如果出现上述情况，按废标处理。

**3、投标文件的正本1份及电子版投标文件（U盘）密封于一个密封袋内，副本2份密封于一个密封袋内；封面上应清晰标明“正本”、“副本”等字样，封口密封骑缝处应加盖投标人单位公章，密封袋正面标明投标名称、投标文件启封时间、投标人名称（加盖鲜章），并按投标日程规定日期送至指定地点。**

4、投标人在投标文件截止递交时间之前可书面修改或撤销，迟交或未按规定密封的不予接受。

5、投标文件有效期为自开标之日起算九十（90）个日历日，中标候选人的投标文件有效期延长至合同执行完毕。

**\*七、本次中标供应商为1家，若资格审查通过投标人数量不足3家，则招标人重新组织招标，已经通过资格审查的投标人二次招标报名时不再进行资格审查。**

**第四章 评分标准和方法**

**一、评标方式及评分标准**

1、评标方式：综合评标法。

2、评分标准：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 分项名称 | | 评分标准 |
| 投标报价 | 30 | 满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人报价得分按下列公式计算：  （基准价/投标报价）×30×100％  （小数点后保留两位，四舍五入） |
| 产品总体质量、先进性、可靠性 | 12 | 由评委根据投标人所投产品的产品说明、质量认证、检测报告等证明材料在6-12分之间评分。  产品先进、性能及质量可靠、优于招标文件要求的得9-12分；产品普通、性能及质量基本满足招标文件要求的得6-9 分；此项未在投标文件中叙述的不得分。 |
| 产品配置与技术指标 | 12 | 由评委根据投标人所投产品的配置、技术指标在6-12分之间评分。  产品的配置描述详细、清楚，技术指标符合招标文件要求的得9-12分；产品的配置描述简单但实质性内容均符合招标文件要求的得6-9 分；此项未在投标文件中叙述的不得分。 |
| 产品安全防护及环保节能 | 8 | 由评委根据投标人提供的设备安全保护措施、环保节能措施，在4-8分之间评分。  设备安全保护措施、环保节能措施制定细致且有针对性的得6-8分；设备安全保护措施、环保节能措施描述简单、基本满足要求的得4-6分；此项未在投标文件中叙述的不得分。 |
| 设计方案（工艺系统流程图、初步设备布置图） | 10 | 由评委根据投标人提供的设计方案，在5-10分之间评分。  重点设备安排得当，思路清晰、工艺及顺序科学得8-10；设计方案简易，思路基本合理得5-8分；此项未在投标文件中叙述的不得分。 |
| 安全施工及质量保证措施 | 6 | 由评委根据投标人提供的安全施工及质量保证措施(包含安全施工制度、质量保证技术措施、作业过程的风险预防措施）在2-6分之间评分。  安全施工及质量保证措施制定细致且有针对性的得4-6分；安全施工及质量保证措施描述简单、基本满足要求的得2-4分；此项未在投标文件中叙述的不得分。 |
| 培训及售后服务方案 | 10 | 由评委根据投标人提供的培训及售后服务方案（包括质保期内、质保期以外服务承诺、服务响应时间）在5-10分之间评分。  培训及售后服务方案详细周全、可行的得8-10分；培训及售后服务方案简单、基本合理的得5-8分；此项未在投标文件中叙述的不得分。 |
| 类似项目业绩 | 10 | 以投标人提供的2021年1月1日起(以合同的签订时间为准）至今完整的已完工的类似项目业绩证明材料为准(合同原件、完工证明材料原件现场备查），每提供一份合格的业绩证明材料得2分，本项最高得10分。未提供或提供的评委不认可的，得0分。 |
| 服务承诺 | 2 | 质保期至少两年，每增加一年加1分，满分2分。 |

**二、确定中标候选人**

1、中标候选人的确定标准

a、投标人的投标文件应该是实质上响应投标文件。

b、评标专家应当根据响应情况，在符合招标要求的前提下，按照综合评分顺序，确定前3名为入围供应商。

c、最低报价不是成交的唯一条件。

2、有下列情况的，投标文件被视为无效标书，并取消投标人的投标资格：

a、投标人未交付投标保证金的；

b、未按招标文件格式填写的；

c、未按招标文件要求提供有关证明材料的；

d、投标文件内容不全的；

e、投标文件字迹模糊无法辨认，影响评标的；

f、投标投标人在投标文件中出具假、伪证明材料的；

g、投标人针对同一项目递交两份或多份内容不同的投标文件，未书面声明哪一份是有效的，出现选择性报价的；

h、投标报价超出招标人采购预算的。

**三、招标人依据评审结果确定入围供应商，招标人不对投标人就招标结果做任何解释。**

**第五章 合同基本条款**

甲方：陕西中医药大学第二附属医院，其注册登记地址为：陕西省咸阳市渭阳西路5号，法定代表人为： 。

乙方： ，其注册登记地址为： ， 法定代表人为： 。

甲、乙双方基于公平、公正、平等的原则，依据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规规定，现经甲、乙双方友好协商，就甲方购买乙方产品 事宜，达成以下合同条款：

**第一条：产品信息：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **规格和型号** | **品牌** | **原产地及制造厂名** | **数量** | **材质** | **单价** | **总价** | **备注** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**产品应当符合国家规范规定的标准及乙方投标文件所述。**

**第二条：交货地点：**甲方指定地点。

**第三条：交货时间：**

合同签订之日起，甲方提前 5 个工作日以书面或电话形式通知乙方送货时间、数量，乙方必须在甲方要求的时间内按照通知约定各项进行备货、将货物送至合同约定交货地点、完成安装调试并经甲方验收合格。

**第四条：合同价款及支付方式**

1.合同总金额：¥ 元整（大写： 元整）**。**

2.合同总金额包含产品供应价、运杂费（含仓储费、装卸费、保险费）、安装调试费、设备零部件、易损件、专用工具的费用、培训费、税金及其它不可预见费用。合同总价一次性包死，不受市场变化等因素影响。

3.付款方式：货到安装调试，水质检测报告结果及验收合格，污水站正常运行后支付合同总价的70%，污水站正常运行一季度之后支付合同价款的25%，剩余5%自甲方污水站验收之日起正式使用两年后，无质量问题一次性无息付清。付款前5个工作日内，乙方需提前向甲方开具相应金额的正式税务发票。因乙方迟延开具发票，甲方有权顺延付款期限且不承担任何违约责任。

4 .支付方式：甲方直接将货款通过银行转账的方式转入乙方指定的专用账号。

乙方账户名：

账 号：

开 户 行：

**第五条：运输及风险：**

1.选择运输风险小、运费低、距离短的运输路线。

2.乙方自行选择运送方式并负责按时将产品运输到指定交货地点，并承担合同中约定的全部费用。

3.运杂费包含在合同总金额内，包括乙方发货地至交货地之间所需的运输费、仓储费、装卸费、保险费、二次倒运费、现场保管费用等。

4.货物在交付甲方之前，毁损、灭失等一切风险均由乙方全部承担。

5.乙方提供的货物要采用国家或行业规定的标准进行包装，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，确保货物可安全、完好、及时运抵甲方指定地点。每件包装箱内附一份详细装箱清单和质量检验合格证，包装物由乙方免费提供。

**第六条：甲方权利与义务**

1、按本合同约定条款支付合同款项。

2、负责为货物提供存放场所，综合验收完成前保管工作由中标人负责，综合验收完成后货物保管工作由招标人自负。

3、按合同要求及时收货，办理验收手续。

**第七条：乙方权利与义务**

1.乙方的产品质量应当符合国家行业规定的标准以及本合同的约定，并无任何瑕疵。乙方保证货物是全新的、未曾使用过的、以优质工艺及材料制造，并保证所供产品的完整性。对产品实行三包（即保修、包退、包换）。除合同另有规定外，乙方提供的全部货物，均应按标准保护措施进行包装，并确保货物安全无损运抵合同约定的交货地点。

2.如交付产品的数量、品种、[型号](http://www.hudong.com/wiki/%E5%9E%8B%E5%8F%B7" \t "_blank" \o "型号)、[规格](http://www.hudong.com/wiki/%E8%A7%84%E6%A0%BC" \t "_blank" \o "规格)不符合合同约定的，甲方有权拒收，由乙方在【5】日内负责免费退换，由此产生的一切费用及给甲方造成的全部损失由乙方全部承担并赔偿。

3.如不能调换的，按乙方不能交货处理，因此给甲方造成的所有经济损失乙方应予全额赔偿。

4.如因该产品本身的质量或安装质量原因而在使用过程中造成的任何安全事故纠纷，由乙方全额负责赔偿。若甲方因此遭到索赔的，有权向乙方追偿。追偿费用包括但不限于甲方为此支付的律师费、保全费、差旅费、财产保全保险费等费用。

5.乙方及其工作人员在履行本合同义务过程中，造成其自身、甲方、甲方工作人员或任何第三人人身损害、财产损失的，均由乙方承担一切法律责任。

7.质保期内，乙方需根据甲方要求的周期定期进行保养。

8.质保期内，乙方维修过程中更换的零部件、使用的辅助器具均应为符合国家、行业质量标准的全新产品，因此产生的各项费用由乙方自行承担。

9.质保期满前，乙方应对本协议项下产品进行全面检测及维护保养，确保产品可正常发挥功能。

10.提供产品使用、维护培训，培训的时间、地点、方式、人次等由甲乙双方另行协商，确保甲方受训人员熟练掌握培训内容，培训产生的费用由乙方承担。

**第八条：售后与技术服务**

1.乙方必须具有完善的售后服务体系，高水平的技术维修人员和良好的设备备件供应能力。

2.乙方同意该产品自安装、调试、验收合格并正常使用之日起免费保修，质保期为 年，在产品质量保证期内，如出现质量问题，乙方在接到甲方报修通知后【24】小时内应派出专业的维修人员到现场进行检测维修，乙方报修电话【 】，发生的全部费用由乙方承担；若需送回生产厂返修等，直到产品修好为止，所产生相关费用全部由乙方承担，且返厂维修至返回时间不能超过5个工作日。

3.保修、质保期内，要确保该产品系统正常运行，开机率不得低于95%，如经过两次维修后仍达不到此标准，乙方应负责调换部分或整个产品设备，保修、质保期作相应延长，并承担自产品出现故障之日起至产品再次正常运行使用之日期间给甲方造成的所有经济损失。若更换后产品还达不到此标准，乙方应无条件退货，并承担给甲方造成的所有经济损失。

4.保修、质保期内，维修费用、乙方维修人员的差旅费及其他相关费用均由乙方承担。

5.乙方负责产品机型系统错误改进，在保修、质保期内对该机型的软件免费更换或升级。

6.如以后该产品升级换代，乙方愿意以优惠价格向甲方提供。

7.如因产品本身的隐蔽瑕疵而出现的质量问题，乙方应全面负责维修调试或更新更换并承担全部费用。

8.乙方必须严格依据合同约定及投标文件中的售后服务承诺履行售后服务义务。

9.乙方必须在交货时向甲方提供产品详细的中文技术资料1套/台、中文技术操作手册、中文维修手册、中文保养手册、设备总图、电子线路图、机械结构图、产品合格证、中文产品使用说明书等相关材料。

10.乙方应当负责对甲方的工作人员进行操作培训，使操作人员能够独立、熟练操作直至该产品可以正常使用为止。

11.乙方应当负责该产品的调试、安装到位，保证正常使用，全部费用由乙方承担。

**第九条：验收标准**

1. 甲方必须在乙方提出书面验收申请之日起 3个工作日内，组织验收工作。验收由甲方相关部门人员进行验收，验收合格后出具书面验收报告，作为对产品的最终认可。

2.安装调试完成后，由采购人、中标人双方共同随机抽水样送到第三方专业检测机构进行检测验收，并出具出水水质检测报告。若检测结果有一项指标达不到招标文件要求的，中标人须立马调试更换货物，调试更换货物本身并不影响采购人就其损失向中标人索赔的权利，发生的检验、检测费用由中标人承担。

2.验收依据：检测报告、单证齐全，应有产品合格证、质量证明、使用说明、保修保质证明、发票和其他应当具有的单证，并符合国家法律、法规对该产品规定的国家标准的要求。

**第十条：违约责任：**

1.乙方如不能按照约定期限交货，每逾期一天，应按照合同总价款的【0.5】%向甲方支付违约金；累计逾期达【7】天时，视为乙方根本违约，甲方有权单方解除合同，合同自甲方书面解除通知送达乙方之日起解除，乙方应向甲方支付本合同总价款 20 %的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方需另行支付。

2.如乙方交付的产品品种、规格、质量不符合国家标准和合同约定的，由乙方负责在【7】日内包换、退货，承担由此给甲方造成的所有经济损失，并按照合同总价款的【20】%向甲方支付违约金；乙方拒不退换或者退换【2】次后仍不符合合同约定的，甲方有权单方解除合同，合同自甲方书面解除通知送达乙方之日起解除，乙方应按照合同总价款的【20】%向甲方支付违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方需另行支付。

3.甲方应当按时向乙方支付货款，逾期付款的，应向乙方支付迟延履行的违约金，每日违约金按逾期付款金额的万分之贰计算，甲方支付的违约金最高不超过逾期付款金额的万分之十。

4.乙方更换的零配件为二次翻新或瑕疵产品时，甲方有权要求其【5】日内更换全新的合格产品，并扣除质保金的【10】%；乙方拒不更换或者再次提供的零配件仍为二次翻新及瑕疵产品的，甲方有权扣除全部质保金 ，质保金不足以弥补甲方损失的，乙方需另行支付。

5.乙方违约时，甲方为主张权利而支出的律师费、诉讼费等费用由乙方承担。

**第十一条：不可抗力：**

如果发生由于无法预见并且对其发生和后果无法防止或避免的事件（统称：不可抗力事件），如交通事故、地震、水灾、火灾、战争、暴动等，以及政府行为的禁运令、禁止令或其他政府限制行动，直接致使遇到上述事件的一方（即受阻方）不能正常履行本合同约定的全部或部分义务时，受阻方应立即通知另一方，并在不可抗力事件发生后六十个工作日内提供附有有关该事件的权威机关证明的书面材料，包括陈述迟延履行、部分履行或无法履行本合同义务的理由的说明书，方可免责。

**第十二条：通知**

一方发给另一方的通知或信件应是书面的，按本合同所示地址投送。上述通知或信件应由专人传递或通过传真传送，如由专人传送，则于送达至指定专人接收之日视为正式送交；如以传真发送，则以传真接收人收到该通知之日为准。任何一方变更地址、法定代表人或企业名称等相关信息时，应当在变更事项发生后3个工作日内以书面形式通知对方。甲、乙双方在此一致确认接收通知或文件（包括但不限于日后如发生诉讼案件或其他事件时，法院或其他司法机关或政府等部门送达文书均可采用以下信息）等的信息如下：

甲方：陕西中医药大学第二附属医院

地址： 西咸新区龙台观路831号

联系人： 电话：

乙方：

地址：

联系人： 电话：

**第十三条：纠纷的解决：**

本合同在履行过程中发生的与本合同有关的任何争议，由甲、乙双方先行友好协商解决，协商不成的，任何一方有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

**第十四条：以下资料为本合同不可分割部分，与本合同具有同等法律效力：**

1.本合同所涉产品的国家标准及乙方宣传标准；

2.本产品的详细资料；

3.招标文件；

4.响应文件；

5.本套产品主要设备名称、规格、数量详单（附于合同后）。

6.与本项目有关的其他资料。

**第十五条**：本合同一式伍份，甲方叁份、乙双贰份，均具有同等法律效力。

**第十六条**：本合同未尽事宜，由甲、乙双方另行签订补充协议，补充协议作为合同附件与本合同具有同等法律效力。

**第十七条**：本合同自甲、乙双方正式授权代表签字并加盖公章之日起生效。

**第十八条：**本合同应当按照中华人民共和国的现行法律、法规进行解释。

**（本文以下无正文）**

**甲方（盖章）：**陕西中医药大学第二附属医院

法定代表人（签章）：

授权委托人：

经办人：

年 月 日

**乙方（盖章）：**

法定代表人（签章）：

授权委托人：

年 月 日

**第六章 其他说明**

为了保证招标公平、公正、公开、有序进行，防止串通抬价、恶意杀价，或中标后不签订合同，不履行承诺等，投标人在开标前应缴纳投标保证金**人民币叁仟元（公对公转账，报名期间缴纳）**。投标人有下列情形之一者，其投标保证金不予退还，情节严重的，由医院将其列入不良行为纪录名单，在三年内禁止参加医院采购活动，并予以通报：

1、投标人在交纳投标保证金后无故放弃投标者；

2、投标人在开标时中途退场、影响评标正常进行者；

3、中标投标人未在规定期限内与招标人签订合同；

4、成交项目转让给他人的。

**未中标投标人在中标公告公示结束后7天内无息全额退还。**中标人的投标保证金在合同签订后7日内无息全额退还。

**第七章 投标文件格式**

**项目编号：SZRFYZB202407-139 正本/副本**

**陕西中医药大学第二附属医院**

**检验科及病理科污水处理设备采购**

**项目**

**投标文件**

**投 标 人（盖章）：**

**法定代表人或授权委托代理人（签章）：**

**时 间：**

**目 录**

第一部分：投标函

第二部分：报价表

第三部分：商务和技术偏差表

第四部分：合同条款响应

第五部分：投标人拒绝商业贿赂承诺书

第六部分：资格证明文件

（一）营业执照等主体资格证明文件及其他资格条件（如有要求）

（二）法定代表人授权委托书

（三）信用记录

（四）控股管理关系

（五）本项目不接受联合体投标，不允许分包

（六）投标保证金缴纳银行回单

第七部分：投标响应及其他相关情况

**第一部分 投标函**

**陕西中医药大学第二附属医院：**

我单位收到 （项目名称：陕西中医药大学第二附属医院检验科及病理科污水处理设备采购项目；项目编号：SZRFYZB202407-139）公开招标文件，经我单位详细研究，决定参加本项目的招标活动。为此，我单位进行郑重声明，并愿意承担相应的法律责任：

1.我单位已详细阅读了招标文件，完全理解并同意招标文件的所有事项及内容。

2.我单位提交的投标文件为正本 份，副本 份，电子投标文件 份。

3.我单位愿意按照招标文件中的一切要求，完成本项目合同责任和义务。

4.我单位在规定的投标文件有效期内撤回投标文件及承诺，我单位的保证金将被贵方没收。

5.我单位同意向贵方提供与本投标有关的任何证明材料，保证所提交的证明材料真实、合法、有效。我方理解最低价不是中标的唯一条件，并尊重评标委员会的评审结果。

6.我单位的投标文件在开标之日起 90 个日历日内有效，如中标，延长至合同执行完毕时止。

7.我单位已悉知并关注了贵方在陕西中医药大学第二附属医院官网上发布的关于本项目的有关变更公告（包括但不限于对招标文件做出的修改或澄清、答疑纪要，以及项目暂停、重启、延期、终止等）。

8.所有关于此次招标活动的函电，请按下列地址联系：

投标人名称（盖章）：

地 址：

开户银行：

帐 号：

电 话：

传 真：

邮 编：

年 月 日

1. **报价表**

**1、开标一览表**

项目名称：陕西中医药大学第二附属医院检验科及病理科污水处理设备采购项目项目编号：SZRFYZB202407-139

|  |  |
| --- | --- |
| **单位名称** |  |
| 投标总价 | 大写：  小写：￥ |
| 供货安装期 | 日历天 |
| 质保期 | 年 |
| **备注：本开标一览表以“元”为单位，保留小数点两位。** | |

备注：以上报价包括但不限于产品供应价、运杂费（含运费、二次倒运费、仓储费、装卸费等）、安装调试费、培训费、检测费、税金等及其它不可预见费用。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

年 月 日

**2、分项报价表**

项目名称：陕西中医药大学第二附属医院检验科及病理科污水处理设备采购项目

项目编号：SZRFYZB202407-139

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物及部件名称 | 型号 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 生产制造企业 | 品牌、产地 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安装调试费：（元） | | | | | | | | | |
| 其他费用：（元） | | | | | | | | | |
| 总计：（元） | | | | | | | | | |

说明：1.所有价格均系用人民币表示，单位为元，精确到小数点后两位。

2.该表中包含投标人认为完成本项目所需的所有费用，各项费用须列出明细清单。

3.分项报价合计应与开标一览表中投标报价金额一致。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

年 月 日

**第三部分 商务和技术偏差表**

项目名称：陕西中医药大学第二附属医院检验科及病理科污水处理设备采购项目项目项目编号：SZRFYZB202407-139

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 招标  文件需求 | 投标文件  实际情况 | 偏离情况 | 说 明 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

**注：除本表列出的偏差外，其单位全部响应招标文件要求。**

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

年 月 日

**第四部分 合同条款响应**

完全理解并接受招标文件中“合同基本条款”要求。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

年 月 日

**第五部分 投标人拒绝商业贿赂承诺书**

为响应党中央、国务院关于治理招标采购领域商业贿赂行为的号召，我单位在此庄严承诺：

1、在参与贵院院内招标活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2、不向招标采购单位和评标专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3、不向招标采购单位提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与竞争并谋取中标。

4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得中标。

5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标投标人。

6、不在提供货物和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害招标采购单位的合法权益。

7、不与招标采购单位和评标专家或其他投标投标人恶意串通，进行质疑和投诉，维护院内招标秩序。

8、尊重和接受监督管理部门的监督和招标采购要求，承担因违约行为给招标采购单位造成的损失。

9、不发生其他有悖于招标采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺单位： （盖章）

全权代表： （签字）

地 址：

电 话：

年 月 日

**第六部分 资格证明文件**

（一）营业执照等主体资格证明文件及其他资格条件（如有要求）

**备注：资质资料务必清晰**

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

年 月 日

（二）法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书（格式）

陕西中医药大学第二附属医院：

现委派被授权代表姓名 （身份证号： ）为本公司的被授权代表，参加贵单位组织的陕西中医药大学第二附属医院检验科及病理科污水处理设备采购项目（项目编号：SZRFYZB202407-139）采购活动，就该项目的投标及合同的执行和完成，以本公司的名义处理一切与之有关的事宜。本授权自开标之日起生效，有效期与投标文件有效期一致。

被授权代表职务：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 性别：\_\_\_\_\_\_

联系方式：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 通讯地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证复印件  （有人像面，**务必清晰**） | 被授权代表身份证复印件  （有人像面，**务必清晰**） |
| 法定代表人身份证复印件  （有国徽面，**务必清晰**） | 被授权代表身份证复印件  （有国徽面，**务必清晰**） |

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

年 月 日

备注：1、**法定代表人亲自参加投标的，无需提供该委托授权书，但须提供法定代表人本人身份证（正反面）复印件，并在复印件中注明联系方式。**

2、法人的分支机构参与投标时，除提供《法定代表人授权委托书》外，还须同时提供法人给分支机构出具的授权书。

3、**投标人代表须与投标文件中被授权人一致，投标人代表身份证原件现场核查。**

（三）信用记录

投标人信用记录书面声明函（格式）

陕西中医药大学第二附属医院：

我方作为陕西中医药大学第二附属医院检验科及病理科污水处理设备采购项目（项目编号：SZRFYZB202407-139）的投标人，在此郑重声明：

1、在参加本次采购活动前3年内的经营活动中\_\_\_\_（填“没有”或“有”）重大违法记录。

2、我方\_\_\_\_\_\_（填“未被列入”或“被列入”）失信被执行人名单。

3、我方\_\_\_\_\_\_（填“未被列入”或“被列入”）重大税收违法案件当事人名单。

4、我方\_\_\_\_\_\_（填“未被列入”或“被列入”）政府采购严重违法失信行为记录名单。

如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，按照有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。

特此声明。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

年 月 日

（四）控股管理关系

**投标人提供直接控股和管理关系清单，格式不限。**

**控股管理关系（样表）**

陕西中医药大学第二附属医院：

我方与以下投标人存在直接控股、管理关系：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 存在直接控股、管理关系的相关供应商 | | | |
| **序号** | **直接控股股东名称及出资比例** | **直接管理关系单位名称** | **备注** |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

年 月 日

备注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

3.本表所指的控股、管理关系仅限于直接控股、直接管理关系，不包括间接的控股或管理关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

4.供应商如不存在直接控股股东的，则在“直接控股股东名称及出资比例”处填写“无”或“/”。供应商不存在直接管理关系的，则在“直接管理关系单位名称”中填“无”或“/”。

（五）本项目不接受联合体投标，不允许分包

**非联合体不分包投标声明（格式）**

本单位郑重声明，参加陕西中医药大学第二附属医院的陕西中医药大学第二附属医院检验科及病理科污水处理设备采购项目（项目编号：SZRFYZB202407-139）采购活动，为非联合体投标，本项目实施过程由本单位独立承担。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

年 月 日

（六）投标保证金缴纳银行回单

**第七部分 投标响应及其他相关情况**

参照招标文件第四章评审条款要求，结合第三章招标内容及要求编制。对必须满足的内容，必须完全满足。对响应有差异的，则说明差异的内容。