**项目编号：SZRFYZB202407-153**

**陕西中医药大学第二附属医院**

**2024-2025年秦都院区污水处理站委托运营管理项目**

**竞争性磋商文件**

**陕西中医药大学第二附属医院**

**二〇二四年九月**

**目 录**

**第一章 竞争性磋商公告**

**第二章 供应商须知**

**第三章 采购内容及要求**

**第四章 评标标准和方法**

**第五章 合同基本条款**

**第六章 其他说明**

**第七章 响应文件格式**

**第一章 竞争性磋商公告**

本着“公开、公正、公平”原则，陕西中医药大学第二附属医院就2024-2025年秦都院区污水处理站委托运营管理项目进行竞争性磋商，欢迎符合资格条件、有能力提供本项目所需相关服务的单位参加。

**一、项目概况：**

1、项目名称：陕西中医药大学第二附属医院2024-2025年秦都院区污水处理站委托运营管理项目

2、招标内容：详见磋商文件第三章

3、成交供应商数量：1个

4、项目预算：48.545万元，一年

**二、报名需提供以下资质：**

1、供应商应具有独立承担民事责任的能力，提供合法有效的营业执照等证明文件（原件及复印件）；

2、法人授权委托书、法人身份证复印件、被授权人身份证复印件（需注明项目名称及联系方式，法人报名的仅需提供法人身份证复印件）；

3、供应商须在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）的“信用服务-失信被执行人”进行查询信用记录（以截图打印并加盖单位鲜章为准）；

**注：（1）以上复印件均须加盖单位鲜章，不接受电脑扫描件作为原件资质；**

**（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目采购活动；**

**（3）本项目不接受联合体投标，不允许分包。**

**三、报名时间：**2024年9月4日起至2024年9月10日（节假日和非工作时间除外），上午9:00-11:30；下午14:30-17:00。

**四、报名地点**：西咸新区沣西新城龙台观路831号住院楼11层1102办公室

**五、开标时间及地点**

开标时间：2024年9月19日14:30（迟到10分钟后被视为自动弃权）

开标地点：西咸新区沣西新城龙台观路831号住院楼11层1106会议室

**六、报名费用：**无 **投标保证金：**3000元（公对公转账，报名期间缴纳）

**投标保证金缴纳账户：**

**单位名称：陕西中医药大学第二附属医院**

**开户行名称：建行咸阳渭阳路支行**

**账号：61001635208050004866**

1.缴费时请备注“项目名称+投标保证金”字样；

2.请务必在招标项目报名期间缴纳投标保证金，逾期缴纳视为无效报名，报名结束第二天招标采购办进行核验投标保证金缴纳情况；

3.退还方式：未中标供应商的投标保证金在中标公告公示结束后7日内无息全额退还；中标供应商的投标保证金在合同签订后7日内无息全额退还。

**七、报名咨询电话：**029-33350559（张老师）

**八、业务咨询电话：**15399101541（高老师）

**第二章 供应商须知**

1、供应商应认真浏览招标公告及磋商文件，将磋商文件中的资格要求与供应商已取得的资格文件进行对照，满足资格文件要求的，方可参与。

2、报名时不得将失效的证书复印件装订在资格审查资料中。

3、供应商在编制资格审查文件时，应按照磋商文件中要求的提供，不得遗漏，也不要人为增加。

4、响应文件应对磋商文件的要求做出实质响应，符合磋商文件的所有条款、条件和规定且无负偏离。

5、响应文件中有近三年业绩证明，尽量提供在陕的销售或服务合同。

6、供应商应对招标项目做出合理的报价，若报价高出招标限价或中标价格高于市场价一经核实，按废标处理。

8、开评标过程中供应商应准确回答评标专家的质询。供应商应委托本单位懂业务、懂技术（包括商务、技术）并且熟悉投标项目全部情况的人员参加开标会议，接受评委的质询。

**第三章 采购内容及要求**

**一、项目基本情况**

（一）项目基本情况

本项目委托运营范围为陕西中医药大学第二附属医院秦都院区污水处理站，设计日处理水量为800m3/d，现阶段日均处理水量为400m3/d。污水站池体为钢砼结构位于地下，地上部分有储药间和加药装置以及电控柜。污水站各类机电、动力设备10多台。主体工艺采用成熟稳定的调节池+混凝沉淀+过滤+消毒工艺。

（二）运维范围包括但不限于：

1、污水处理站24小时运行，负责日常操作及符合环保部门要求的台账记录；

2、污水处理设施设备维护保养、检修、台账记录；

3、水质监测及化验，按照排污许可证副本要求（对污水、有组织废弃气、无组织废气、锅炉、厂界噪声）进行检测（须由第三方检测机构到场采样），并出具检测报告及原始记录文件交采购人备案，将检测结果及时上传全国排污许可证平台，按时填报月报、季报；

4、水池通道及管网疏通、化粪池清掏，至少一年一次；

5、医疗污泥、危险废物交由有资质的第三方规范处置，并建立台账；

6、配合监管部门的监督、检查；

7、在线监测运维设备的日常巡查，对异常情况及时上报；

8、站内杂物、环境卫生清理。

**（三）处理工艺流程图**

原有调节池

化粪池

格栅井

污泥排入化粪池

调节池1（原有初沉池）

泵

PAC、PAM加药装置

化粪池污泥定期清理外运

调节池2（原生物接触池）

泵

斜管沉淀池（原有双效过滤池）

泵

次氯酸钠加药装置

接触消毒池

排水进入市政管网

**（四）主要构筑物和设备**

**（1） 格栅井**

|  |  |
| --- | --- |
| 外形尺寸： | 1.5×4.0×4.0m |
| 结构形式： | 钢砼结构 |
| 有效容积 | 21m³ |
| 数 量： | 1座 |

主要配套

A 人工格栅板

|  |  |
| --- | --- |
| 栅 隙： | 5mm |
| 数 量： | 1块 |
| 材 质： | SS304 |

**（2） 调节池**

|  |  |
| --- | --- |
| 外形尺寸： | 10.5×4.0×4.0m |
| 结构形式： | 钢砼结构 |
| 有效容积 | 168m³ |
| HRT | 8h |
| 数 量： | 1座 |

主要配套：

A 调节池提升泵

|  |  |
| --- | --- |
| 流 量： | 30m3/h |
| 扬 程： | 10m |
| 功 率： | 2.2kw |
| 数 量： | 2台（一用一备） |
| 型 式： | 潜水排污泵 |
| 材 质： | 铸铁 |

B排泥泵

|  |  |
| --- | --- |
| 流 量： | 15m3/h |
| 扬 程： | 12m |
| 功 率： | 1.1kw |
| 数 量： | 2台（一用一备） |
| 型 式： | 潜水排污泵 |
| 材 质： | 铸铁 |

C 液位控制器

|  |  |
| --- | --- |
| 数 量： | 1套 |

**（3）斜管沉淀池**

|  |  |
| --- | --- |
| 外形尺寸： | 6.0×4.0×4.0m |
| 表面负荷： | 1.25m3/m2.h |
| 沉淀池型式； | 斜管式 |
| 结构形式： | 钢砼 |
| 数 量： | 1座 |

主要配套：

A排泥泵

|  |  |
| --- | --- |
| 流 量： | 15m3/h |
| 扬 程： | 12m |
| 功 率： | 1.1kw |
| 数 量： | 4台（一用一备） |
| 型 式： | 潜水排污泵 |
| 材 质： | 铸铁 |

B 液位控制器

|  |  |
| --- | --- |
| 数 量： | 4套 |

**（4）接触消毒池**

|  |  |
| --- | --- |
| 外形尺寸： | 3.0×5.0×3.5m |
| 有效容积： | 25m3 |
| 结构型式： | 钢砼结构 |
| 停留时间： | 大于60min |
| 数 量： | 1座 |
| 投 药 量： | 10-15mg/L |
| 执行标准： | 按规范GBJ48-83标准停60分钟以上设计 |
| 备 注： | 控制室内设次氯酸钠加药装置 |

**（5） 控制室**

|  |  |
| --- | --- |
| 外形尺寸： | 3.0×5.0×3.0m |
| 结构形式： | 轻钢结构 |
| 数 量： | 1间 |

主要配套：

A PAC加药装置

|  |  |
| --- | --- |
| 数 量： | 1套 |
| 具体参数： | 储罐+2台加药泵 |

B PAM加药装置

|  |  |
| --- | --- |
| 数 量： | 1套 |
| 具体参数： | 储罐+2台加药泵 |

C次氯酸钠加药装置

|  |  |
| --- | --- |
| 数 量： | 1套 |
| 具体参数： | 储罐+2台加药泵 |

D 电气控制柜

|  |  |
| --- | --- |
| 数 量： | 1台 |
| 具体参数： | 配套：PLC模块、触摸屏、施耐德元器件；编程：全自动运行程序。 |

**二、服务要求**

（一）运行要求

1、医院污水处理设施设备的日常运行、管理、维护、维修、检测等工作，有效提高污水处理设备的运行效率，降低经济投资风险、环保风险，使污水处理设施设备有效稳定运行；

2、负责院区医疗污水、废水的集中处理，确保排放污水、废气、噪声、污泥符合《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005），医疗污泥及危险废物采取切实可行的方式进行处置并交由有资质的第三方按规范处理并承担处置费用。

3、服从环保部门及医院的监督管理，如发现有未按照排污许可证副本要求进行监测、不达标排放等行为，承包方承担由此而造成的一切经济损失及法律责任。

4、派专人入驻污水处理站24小时运行，填写各类环保台账，按月报送医院存档。

5、承包方自行采购合格的消毒药品、自行检测用品、防护用品、维修工具及保养材料等，建立消毒药品购入、使用台账，购买发票向院方备份，做好相应的保管及使用，确保项目运行中各环节的安全。

6、按时在全国排污许可相关平台填报我院污水处理站周、月、季度、年度污水及相关因子检测结果以及月度、季度、年度污水执行报告。（根据平台要求上报）

7、公示标识管理：（1）设置岗位及区域责任公示牌，包括供应商项目负责人、运维人员的照片、资格证书和联系方式，如遇情况调整，需在3日内更新完毕；（2）污水处理运维制度、操作流程、岗位职责、污水处理工艺流程图等公示上墙；（3）标志标牌制作费用由供应商承担。

8、所有档案资料至少保存三年，污水处理运维公司发生变化时，在采购人监督下做好档案资料交接工作，并做好三方签字。

（二）设备管理及维护要求

1、设备管理：制定各种设备操作规程，操作人员必须严格按照操作规程进行操作，同时做好相应台账。

2、设备维护：各种设备都应制订月度维护保养计划，包括进行清洁、调整、紧固、润滑和防腐等内容，维护保养周期包括例行保养、定期保养、停放保养、换季保养等，形成台账，确保设备达到以下标准：

2.1、设备性能良好，满足污水处理生产工艺要求；

2.2、操作控制的安全系统装置齐全、动作灵敏可靠；

2.3、运行稳定，无异常振动和噪音；

2.4、电器设备的绝缘程度和安全防护装置应符合电器安全规程；

2.5、设备的通风、散热和冷却、隔音系统齐全完整，效果良好，温升在额定范围内；

2.6、设备内外整洁，润滑良好，无泄露；

2.7、运转记录技术资料齐全。

3、设备检修：对主要设备应制订设备检修标准和月度检修计划，通过检修，恢复技术性能。对主要设备必须明确检修周期，实行定期检修。每次检修都应作详细记录。单处或单个零配件产生的材料和人工费、维修费用5000元以内由全部承包方承担。若产生5000元以上的费用则由采购人承担。承包方每年用于设备维修的费用不少于10000元。

4、设备档案：包括技术资料、运行记录、维修记录三个部分。

第一部分是设备的说明书、图纸资料、出厂合格证明、安装记录、验收记录等。

第二部分是对设备日常运行状况的记录，由运行操作人员填写。如每台设备的每日运行时间、运行状况、累计运行时间，每次加油的时间，加油部位、品种、数量，故障发生的时间及详细情况，易损件的更换情况等。

第三部分是设备维修保养档案，包括大、中修的时间，维修中发现的问题、处理方法等，由维修人员及设备管理技术人员填写，每月维修保养现场工作照片交采购人监管部门。

根据以上三部分档案，设备管理技术人员可对设备运行状况和事故进行综合分析，据此对下一步维修保养提出要求。可以此为依据制定出设备维修计划或设备更新计划。

（三）人员配置

1、为确保污水处理站安全平稳运行，第三方运营公司须按照以下原则进行人员配置：

1.1站区要求24小时值守，驻站人员总数不少于2人，均持证上岗；

1.2承包方须配置项目负责人、技术负责人及其他人员，其中项目技术负责人须具有环保相关专业中级及以上职称（项目负责人和技术负责人可为同一人，如为同一人，必须具备环保相关专业中级及以上职称）。

2、技术培训要求：承包方应组织对运行维护管理人员进行技术培训，使其了解处理工艺，熟悉本岗位设施、设备的运行要求和技术指标，熟悉掌握本岗位工作技能。

（四）安全运行要求

1、供应商必须落实安全生产措施，按采购人以及有关部门的要求，作业人员上岗前必须进行安全教育和技术培训，为上岗工人配置统一的工作服和安全防护用品，工作期间所有安全责任由承包方自行负责。

2、供应商应建立运营期间各类紧急情况下的应急预案并定期进行应急演练，以应对和处理各种突发事件，应急演练资料定期向采购人汇报，接受采购人检查并整改。

3、运营期间如被环保监管部门处罚，所产生的经济/法律责任一概由成交人承担，采购人并将视情终止运营合同效力、追究其连带责任。

（五）考核管理要求

按照磋商文件、合同约定的服务标准及管理制度每月定期对承包人的服务进行综合评价，每月考核分数不应低于90分，对考核分数90分(不包含)至85分(包含)的，每低1分扣1%当月服务费；对85分(包含)-80分(包含)的，每低1分扣2%当月服务费；得分80分以下为不合格，采购人有权终止合同。(具体细则见下表)

**污水处理维保考核表**

维保单位： 得分：

服务时间： 年 月 日至 年 月 日

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查考核内容 | 分值 | 问题数量 | 打分说明 | 得分 |
| 设备部分31分 | 设备表面清洁、无污物 | 6 |  | 每处扣0.5分 |  |
| 设备运行平稳、无异响 | 6 |  | 每处扣0.5分 |  |
| 整体无“跑、冒、滴、漏”现象 | 6 |  | 每处扣0.5分 |  |
| 各种仪表显示清晰、无破损 | 5 |  | 每处扣0.5分 |  |
| 各机组有开、停机标识牌，并正确显示该机组目前工作状态 | 5 |  | 每处扣0.5分 |  |
| 控制柜干净无灰尘 | 3 |  | 每处扣0.5分 |  |
| 值班室和设备间28分 | 室内外卫生整洁，无卫生死角 | 5 |  | 每处扣0.5分 |  |
| 无堆放杂物、电动车停放现象 | 3 |  | 每处扣0.5分 |  |
| 办公桌椅及维修工具、配件、消防器材摆放合理，整齐 | 6 |  | 每处扣0.5分 |  |
| 有明显安全警示标志 | 5 |  | 每处扣1分 |  |
| 制度上墙，完整清晰 | 5 |  | 每处扣0.5分 |  |
| 设备资料完整、规范 | 3 |  | 每处扣0.5分 |  |
| 值班室电话畅通且及时接听 | 1 |  | 每处扣0.5分 |  |
| 人员和出勤18分 | 人员持证上岗 | 5 |  | 每人次扣2.5分 |  |
| 着工服、佩戴工牌 | 5 |  | 每人次扣2分 |  |
| 人员出勤情况 | 6 |  | 每人次扣3分 |  |
| 项目经理每日8小时在岗 | 2 |  | 每人次扣2分 |  |
| 记录资料23分 | 加药记录、运行记录完整 | 10 |  | 每处扣0.5分 |  |
| 每日水质化验记录 | 5 |  | 每处扣1分 |  |
| 维修保养、故障报修、记录完整、清晰 | 8 |  | 每处扣1分 |  |

考核人： 考核时间：

备注：可根据实际情况进行调整

**三、商务要求**

1、服务期限：1年；

2、服务地点：陕西中医药大学第二附属医院秦都院区；

3、报价要求：本项目合同总价包死，不随市场变化而调整。本项目合同价格为完成合同规定的工作所需要的全部费用，包括但不限于人员成本（含劳动保险、福利、加班费等）、检测费、药剂费、劳保用品及办公用品费、环保检测费、设备维修保养费、管理费、保险费、税费等。

**四、对供应商的资质要求**

1、供应商应具有独立承担民事责任的能力，提供合法有效的营业执照等证明文件（原件及复印件）；

2、法人授权委托书、法人身份证复印件、被授权人身份证复印件（法人参与的仅需提供法人身份证复印件）**（供应商代表须与响应文件中被授权人一致，供应商代表身份证原件现场核查）**；

3、供应商须在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）的“信用服务-失信被执行人”进行查询信用记录（以截图打印并加盖单位鲜章为准）；

**注：（1）以上复印件均须加盖单位鲜章，不接受电脑扫描件作为原件资质；**

**（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目采购活动；**

**（3）本项目不接受联合体投标，不允许分包。**

**五、响应文件的组成**

1、供应商编写的响应文件应包括下列各项内容：

1.1投标函

1.2报价表

1.3商务和技术偏差表

1.4法定代表人（单位负责人）身份证明

1.5法定代表人授权委托书

1.6资格证明文件

1.7技术响应及其他相关情况

1.8供应商拒绝商业贿赂承诺书

1.9对磋商文件及合同条款的承诺及补充意见

**六、响应文件编制与装订**

1、响应文件为一正两副、电子版（U盘）一份，正本和副本均需用A4纸打印，字迹应清晰易于辨认，并应在响应文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。**正副本每页均需加盖鲜章，副本可以是复印件，但盖章应是鲜章。**正副本应分别胶装成册，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。**电子版文件应为签章完整的正本PDF扫描件，保存于U盘并用标签注明单位名称**。

2、响应文件封面及其它有要求的部位应加盖供应商盖章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。由委托代理人签字或盖章的响应文件中须同时提交供应商签署的授权代理委托书。供应商签署授权代理委托书格式、签字、盖章、及内容均应符合要求，否则响应文件签署授权代理委托书无效。响应文件不得存在涂改、行间插字或删除的情况。如果出现上述情况，按废标处理。

**3、响应文件的正本1份及电子版响应文件（U盘）密封于一个密封袋内，副本2份密封于一个密封袋内；封面上应清晰标明“正本”、“副本”等字样，封口密封骑缝处应加盖供应商单位公章，密封袋正面标明投标名称、响应文件启封时间、供应商名称（加盖鲜章），并按投标日程规定日期送至指定地点。**

4、供应商在响应文件截止递交时间之前可书面修改或撤销，迟交或未按规定密封的不予接受。

5、响应文件有效期为自开标之日起算九十（90）个日历日，中标候选人的响应文件有效期延长至合同执行完毕。

**\*七、本次中标供应商为1家，若资格审查通过供应商数量不足3家，则招标人重新组织招标，已经通过资格审查的供应商二次招标报名时不再进行资格审查。**

**第四章 评分标准和方法**

**一、评标方式及评分标准**

1、评标方式：综合评标法。

2、评分标准：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 评标因素 | 权值% | 评价要素 |
| 价格分 | 15分 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×15 |
| 服务方案（45分） | 总体运营方案（20分） | 针对本项目的总体方案，方案满足磋商要求及采购人实际需求。方案包括但不限于：委托运营计划及内容、日常管理、操作规程、台账建设、风险防范、安全管理、药剂存储及使用、药剂配比制度、监测及检测等进行综合打分。1.针对本项目的总体运营方案方案非常详细、完整、可操作性强，计10-20分；2.针对本项目的总体运营方案较详细、较完整、可操作性较强，计5-10分；3.针对本项目的总体运营方案的响应性一般，且提供污水处理方案欠详细、欠完整、可操作性一般，计0-5分；4.未提供的不计分。 |
| 设备维保方案（15分） | 针对本项目的日常设备维护保养、设备故障预防措施、设备故障维修时限、设备维护保养、交接程序等，并能及时响应和积极配合采购人的有关要求等进行综合打分。1.整体工作把握准确，有较强的系统性、经济性，方案详细、完整、可操作性强，计10-15分；2.针对本项目的日常设备运行、管理、维护、维修、检测等内容，整体工作把握准确，方案的系统性、经济性较强，方案较详细、较完整、可操作性较强，计5-10分；3.针对本项目的日常设备运行、管理、维护、维修、检测等内容，整体工作把握准确，方案的系统性、经济性一般，方案欠详细、欠完整、可操作性一般，计0-5分；4.未提供的不计分。 |
| 设备配置（5分） | 针对本项目所配备的维保工具、仪器仪表、检测设备等综合打分。1.所配备的维保工具、仪器仪表、检测设备完整、先进、可操作性强计3-5分；2.所配备的维保工具、仪器仪表、检测设备较完整、先进、可操作性较强计2-3分；3.所配备的维保工具、仪器仪表、检测设备不完整、不先进、可操作性不强计0-2分；4.未提供的不计分。 |
| 应急预案（5分） | 针对本项目运营期内出现的各类紧急情况提供的应急预案进行综合评审。1.预案详细、完整、可操作性强的计3-5分；2.预案较详细、较完整、可操作性较强的，计2-3分；3.预案欠详细、欠完整、可操作性一般的，计0-2分；4.未提供不计分。 |
| 服务保障（24分） | 项目团队 （10分） | 1、根据供应商本项目提供的拟派技术负责人具有高级技术职称的得3分，中级职称得2分。未提供不计分。2、人员配备满足项目需求，人员分工及职责划分合理明确，所配备人员及岗位职责情况及其证明材料(数量、资质、经验、从业年限等) 进行综合比较和分析。人员配备最优得得3-4分；配备一般的得1-2分；未提供不计分。3、供应商驻站人员具有与本项目相关资格证书的，每提供一人得1分。最高得3分。未提供不计分。 |
| 管理制度（7分） | 针对本项目的制定的管理制度（包括但不限于水量及水质考核管理、日常运行管理及操作流程、岗位职责、人员安全管理、设备维护保养制度等）进行综合比较。1.制度完整、详细、操作性强计4-7分；2.制度较完整，较详细、操作性一般计2-4分；3.制度不完整、缺乏可操作性计0-2分；4.未提供不计分。 |
| 安全保证措施（10分） | 供应商提供针对本项目的安全保证措施，根据污水处理站的运行实际情况，充分考虑托管运行风险，制定合理可行的质量保障措施；安全上岗培训、定期安全教育和培训、污水站设备定期维护；维修人员应具备特种专业操作技能、接触有毒有害物质维修时配备的特殊防护服及专用工具（含劳保用品）等，未提供不得分：1.措施得当、科学合理、完整、可行性强、完全满足服务需求，得6-10分；2.措施较为得当、合理、完整、可行、基本满足服务需求，得3-6分；3.措施简单，满足项目部分要求，得0-3分。 |
| 服务承诺 | 3分 | 针对本项目提供的污水治理服务承诺进行综合评审,包括但不限于符合排污许可证副本要求的监测及运维，不符合要求及排放不达标承担环保风险等承诺，计0-3分，未提供不计分。 |
| 业绩 | 10分 | 供应商提供自2021年1月1日至今同类项目（污水处理运维）业绩复印件加盖公章，每份计2分，最高计10分。 |
| 总分 | 100分 |

**二、确定中标候选人**

1、中标候选人的确定标准

a、供应商的响应文件应该是实质上响应响应文件。

b、评标专家应当根据响应情况，在符合招标要求的前提下，按照综合评分顺序，确定前3名为中标候选人。

c、最低报价不是成交的唯一条件。

2、有下列情况的，响应文件被视为无效标书，并取消供应商的投标资格：

a、供应商未交付投标保证金的；

b、未按磋商文件格式填写的；

c、未按磋商文件要求提供有关证明材料的；

d、响应文件内容不全的；

e、响应文件字迹模糊无法辨认，影响评标的；

f、投标供应商在响应文件中出具假、伪证明材料的；

g、供应商针对同一项目递交两份或多份内容不同的响应文件，未书面声明哪一份是有效的，出现选择性报价的；

h、投标报价超出招标人采购预算的。

**三、招标人依据评审结果确定中标候选人，招标人不对供应商就招标结果做任何解释。**

**第五章 合同基本条款**

甲方：陕西中医药大学第二附属医院，其注册登记地址为：陕西省咸阳市渭阳西路5号，法定代表人为： 。

乙方： ，其注册登记地址为： ，法定代表人为： 。

依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，签订本合同。

**一、服务范围**

陕西中医药大学第二附属医院秦都院区污水处理站

**二、合同期限**

本合同有效期自合同生效之日起 年，即 年 月 日至 年 月 日止。

**三、合同价款及支付方式**

1、运营管理费： ，本项目合同单价为固定价格，不随市场变化而调整。本项目合同价格为完成合同规定的工作所需要的全部费用，包括但不限于人员成本（含劳动保险、福利、加班费等）、检测费、药剂费、劳保用品及办公用品费、环保检测费、设备维修保养费、污泥处置费、管理费、保险费、税费等。

2、支付方式：根据月考核结果按季度支付管理费，成交供应商运营管理每满一个季度，在当季结束后五个工作日内由采购人一次性无息支付相关运营费。

3、付款方式：转账支票、银行承兑汇票、网银转账等。以银行承兑汇票支付时，甲方不予承担贴息、手续费；乙方收款信息如下：

乙方账户：

账 号：

开 户 行：

**四、服务内容与质量标准**

（一）运行处理要求

1、医院污水处理设施设备的日常运行、管理、维护、维修、检测等工作，有效提高污水处理设备的运行效率，降低经济投资风险、环保风险，使污水处理设施设备有效稳定运行；

2、负责院区医疗污水、废水的集中处理，确保排放污水、废气、噪声、污泥符合《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005），医疗污泥及危险废物采取切实可行的方式进行处置并交由有资质的第三方按规范处理并承担处置费用。

3、服从环保部门及医院的监督管理，如发现有未按照排污许可证副本要求（污水、有组织废气、无组织废气、厂界噪声、锅炉等监测要求）进行监测、不达标排放等行为，承包方承担由此而造成的一切经济损失及法律责任。

4、派专人入驻污水处理站24小时运行，填写各类环保台账，按月报送医院存档。

5、乙方自行采购合格的消毒药品、自行检测用品、防护用品、维修工具及保养材料等，建立消毒药品购入、使用台账，购买发票向院方备份，做好相应的保管及使用，确保项目运行中各环节的安全。

6、按时在全国排污许可相关平台填报我院污水处理站周、月、季度、年度污水及相关因子检测结果以及月度、季度、年度污水执行报告。（根据平台要求上报）

7、在线监测运维设备的日常巡查，对异常情况及时上报；

8、公示标识管理：（1）设置岗位及区域责任公示牌，包括供应商项目负责人、运维人员的照片、资格证书和联系方式，如遇情况调整，需在3日内更新完毕；（2）污水处理运维制度、操作流程、岗位职责、污水处理工艺流程图等公示上墙；（3）标志标牌制作费用由供应商承担。

9、所有档案资料至少保存三年，污水处理运维公司发生变化时，在采购人监督下做好档案资料交接工作，并做好三方签字。

（二）设备管理及维护要求

1、设备管理：制定各种设备操作规程，操作人员必须严格按照操作规程进行操作，同时做好相应台账。

2、设备维护：各种设备都应制订月度维护保养计划，包括进行清洁、调整、紧固、润滑和防腐等内容，维护保养周期包括例行保养、定期保养、停放保养、换季保养等，形成台账，确保设备达到以下标准：

2.1、设备性能良好，满足污水处理生产工艺要求；

2.2、操作控制的安全系统装置齐全、动作灵敏可靠；

2.3、运行稳定，无异常振动和噪音；

2.4、电器设备的绝缘程度和安全防护装置应符合电器安全规程；

2.5、设备的通风、散热和冷却、隔音系统齐全完整，效果良好，温升在额定范围内；

2.6、设备内外整洁，润滑良好，无泄露；

2.7、运转记录技术资料齐全。

3、设备检修：对主要设备应制订设备检修标准和月度检修计划，通过检修，恢复技术性能。对主要设备必须明确检修周期，实行定期检修。每次检修都应作详细记录。单处或单个零配件产生的材料和人工费、维修费用5000元以内由全部承包方承担。若产生5000元以上的费用则由采购人承担。

4、设备档案：包括技术资料、运行记录、维修记录三个部分。

第一部分是设备的说明书、图纸资料、出厂合格证明、安装记录、验收记录等。

第二部分是对设备日常运行状况的记录，由运行操作人员填写。如每台设备的每日运行时间、运行状况、累计运行时间，每次加油的时间，加油部位、品种、数量，故障发生的时间及详细情况，易损件的更换情况等。

第三部分是设备维修保养档案，包括大、中修的时间，维修中发现的问题、处理方法等，由维修人员及设备管理技术人员填写，每月维修保养现场工作照片交采购人监管部门。

根据以上三部分档案，设备管理技术人员可对设备运行状况和事故进行综合分析，据此对下一步维修保养提出要求。可以此为依据制定出设备维修计划或设备更新计划。

（三）人员配置

1、为确保污水处理站安全平稳运行，乙方须按照以下原则进行人员配置：

1.1站区要求24小时值守，驻站人员总数不少于2人，均持证上岗；

1.2承包方须配置项目负责人、技术负责人及其他人员，其中项目技术负责人须具有环保相关专业中级及以上职称（项目负责人和技术负责人可为同一人，如为同一人，必须具备环保相关专业中级及以上职称）。

2、技术培训要求：乙方应组织对运行维护管理人员进行技术培训，使其了解处理工艺，熟悉本岗位设施、设备的运行要求和技术指标，熟悉掌握本岗位工作技能。

（四）安全运行要求

1、乙方必须落实安全生产措施，按采购人以及有关部门的要求，作业人员上岗前必须进行安全教育和技术培训，为上岗工人配置统一的工作服和安全防护用品，工作期间所有安全责任由承包方自行负责。

2、乙方应建立运营期间各类紧急情况下的应急预案并定期进行应急演练，以应对和处理各种突发事件，应急演练资料定期向采购人汇报，接受甲方检查并整改。

3、运营期间如被环保监管部门处罚，所产生的经济/法律责任一概由乙方承担，采购人并将视情终止运营合同效力、追究其连带责任。

（五）考核管理要求

按照磋商文件、合同约定的服务标准及管理制度每月定期对乙方的服务进行综合评价，每月考核分数不应低于90分，对考核分数90分(不包含)至85分(包含)的，每低1分扣1%当月服务费；对85分(包含)-80分(包含)的，每低1分扣2%当月服务费；得分80分以下为不合格，采购人有权终止合同。(具体细则见下表)

（六）安全防护、文明运行的要求

1、乙方必须落实安全生产措施，按甲方以及有关部门的要求，维护作业人员上岗前必须进行安全教育和技术培训，为上岗工人配置统一的工作服和安全防护用品，自行解决安全作业问题。

2、乙方应按实际上岗人数自行到有关部门申办有关用工手续，为员工劳动购买保险手续和办理暂住证等手续，安排好下属人员的住宿和安全教育管理工作。

3、本项目用电未经采购人以及有关部门的同意，承包方不得擅自改变原供电线路和驳接线路挪作他用。

4、乙方按要求定期进行安全隐患排查工作，杜绝任何用电设施发生漏电现象，确保安全、正常运行。

5、乙方在检查维护水泵、闸阀门、管道、集水池等设备设施时，必须采取防硫化氢等有毒有害气体的安全措施。

6、乙方做好安全标示、防护等工作，确保人员安全。

7、安全生产：乙方应按照国家及地方有关安全生产的法律、法规制定安全生产规章制度和措施，制定应急预案，建立安全生产教育和检查机构，并定期向我院汇报，接受检查并按照我院的意见进行整改。

8、本项目的安全生产责任由乙方承担。

**五、甲方的权利与义务**

1、甲方有权对合同规定范围内乙方的服务行为进行监督和检查，拥有监管权。有权定期核对乙方提供服务所配备的人员数量。对甲方认为不合理的部分有权下达整改通知书，并要求乙方限期整改。

2、负责检查监督乙方管理工作的实施及制度的执行情况。

3、根据本合同规定，按时向乙方支付应付服务费用。

4、甲方保证对乙方的监管将按照国家、省市、行业标准、相关法律、法规、规章及规范的规定执行。

**六、乙方的权利与义务**

1、运营期间，乙方必须保证生产污水的达标排放。如未按排污许可证要求进行检测或由乙方自身原因导致污水处理不达标、违反相关环保法律要求及规定造成重大污染事故，造成相关部门处罚的，乙方负责全部责任并承担排污费及相关罚款。如果给甲方或第三方造成损失，由乙方全部承担相关责任。

2、乙方必须按照相关规范要求操作，如因污水处理站发现不合格项， 乙方必须无条件按照甲方要求进行整改，甲方因此遭受的所有损失由乙方承担。

3、乙方在运营期间，必须严格按污水处理站设备操作流程，安全操作规程进行操作，确保污水处理达标排放，并保证人身安全。如果在运营内发生安全事故，全部责任完全由乙方承担。若甲方因此遭受索赔的，甲方有权就其支出的全部费用（包括但不限于赔偿费、诉讼费、保全费、保险费、律师费、差旅费等）向乙方追偿。

4、乙方保证严格遵守国家、省市、行业标准、相关法律、法规、规章及规范的规定。

5、乙方保证接受甲方及其他相关政府部门的监管。

6、在运营期内，乙方负责项目设施设备的管理、运行、维修、维护，并在托管运营期结束时将项目设施完好、无偿移交给甲方，并保证正常运行。

7、乙方应在每月开始的前五个工作日内向甲方提交水质、水量报告、运行记录、维修记录等资料纸质版1份。

8、乙方有义务配合甲方做好上级部门的监督检查工作，并提供相关资料。

9、乙方在发现安全生产及水质污染等重大隐患时，应立即通知甲方现场负责人。

10、乙方在服务期间所聘用人员出现的劳资纠纷、合同纠纷及连带法律责任由乙方自行解决，与甲方无关。

11、污水处理站一切设备、房屋由于乙方人为损坏，乙方承担其维修费用并给与同等价位的经济补偿。

12、乙方自行采购为履行本合同内容所需的设备、工具等，费用由乙方自行承担。

13、乙方做好每日消毒与工作记录，发现问题及时纠正，做好各项运行监测指标，每季度向甲方提供第三方检测公司水质检测报告。

**七、项目资产所有权**

1、托管运营期间，污水处理站内的所有设施、建筑物及其他地上附着物的所有权、设备的所有权及土地使用权归甲方所有。

2、托管运营期间，因污水处理需要并经甲方书面同意后新增的设备、设施，5000元以内的由乙方承担；5000元以上的由甲方承担。

**八、水质检测**

1、进水和出水的水质应通过日常检测指标确定。乙方应按照国家规定的检测分析方法进行检测，并形成记录，如出现水质出现异常应在1小时内如实向甲方报告检测结果。

2、乙方应接受经甲方委托的具有资质的检测机构按照规定的程序、办法、标准和周期进行检测。

3、乙方应记录日常检测和第三方检测的所有结果，对于进出水质严重不符合本协议规定标准的检测结果应立即报送，因乙方的检测结果不准确或不及时上报，给甲方或第三方造成损失，由乙方全部承担相关责任。

**九、安全责任及风险承担**

1、乙方负责自身及第三方人身及货物在运输、装卸、维修维护中的安全，甲方不负任何连带责任。

2、乙方必须严格执行国家和上级、地方各有关安全生产的文件、政策、法规，同时严格遵守甲方规定的有关安全、文明现场管理制度。

3、乙方在托管运营期间，所有进入托管区域现场的车辆必须听从甲方项目管理人员及的指挥。

4、乙方所有进入托管区域现场的人员、设备、机具应自觉遵守交通安全运输法规，不违章作业，严禁酒后作业。

5、由于乙方违反上述规定或自身责任造成甲方或第三方人员伤害的，由乙方承担全部责任和费用，并承担因此给甲方造成的一切费用（包括但不限于赔偿费、诉讼费、保全费、保险费、律师费、差旅费等）。

**十、违约责任**

1、甲方在本协议期内，不得与任何第三方签署与本协议项下的任何事宜构成竞争的任何协议及违反本协议项下的任何事宜的任何协议。

2、经甲方发现，若乙方未能按协议规定派驻足量现场运维人员的，甲方有权扣除当季运营管理费用的20%作为违约金，如发现两次以上相同问题，甲方有权单方解除本合同，并要求乙方退还缺少人员服务费并承担违约责任。

3、若乙方以市场价格波动等其他任何理由而未经甲方书面同意自行停止供应本合同约定的药剂或其他产品，则视为乙方违约，乙方除应承担因此给甲方造成的一切损失外，乙方另支付当年托管运营费用总额的5%作为违约金。

4、上述乙方应承担的违约金、赔偿金及合同规定应扣款项，甲方有权在当期付款金额中直接扣除，不足扣的由乙方另行支付。甲方未扣除该等款项的，不视为甲方放弃其应享有的权利，而作为乙方欠甲方的到期债务，甲方保留随时清还该债务的权利。

5、在协议期内，属乙方自身的原因导致乙方所排放的出水不达标或其他原因受到政府及有关部门的行政处罚或追究任何法律责任时，由乙方承担一切经济损失及一切法律责任，同时甲方将扣除当年托管运营费用总额的10%作为违约金，如发生两次此类事件，甲方有权单方解除该合同。

6、乙方因非不可抗力因素造成设备无法正常工作，处理站无法达到协议规定的污水处理效果时，乙方应在24小时内解决故障，如24小时内无法解决，甲方有权采取任何临时处置措施（包括但不限于委托第三人），由此产生的全部费用及风险由乙方负责。

如因乙方原因造成设备无法正常工作，污水处理站无法达到协议规定的污水处理效果时，甲方有权单次扣除当年托管运营费用总额的5%作为违约金。如处理站无法达到协议规定的污水处理效果连续时间超过一周时，或叠加时间超过两周时，甲方有权单方解除合同，并扣除当年托管运营费用总额的10%作为违约金。

7、乙方应保证站内运维设备应修尽修，不得无故拖欠，甲方每发现一次故意拖欠等情况，则每次处罚2000元，乙方每年用于设备维修的费用不少于10000元，每次维修产生费用不超过市场价10%，维修明细及时向甲方报备，若污水站内设备年度维修保养等费用未达到10000元，甲方有权扣10000元减去实际维修总额的差额。

8、如乙方的服务无法达到本合同中双方约定的事宜及标准，甲方有权要求乙方在甲方要求的期限内无条件进行整改，乙方拒绝整改或未在规定期限内进行整改或整改2次后仍无法达到本合同中双方约定的事宜及标准的，甲方有权单方解除合同，并扣除当年托管运营费用总额的10%作为违约金。

9、乙方保证对履行合同过程中从甲方处获取到的商业秘密（包括但不限于技术资料、经营信息以及其他商业秘密）予以保密，不得泄漏给第三人。否则甲方有权单方解除合同，并扣除当年托管运营费用总额的10%作为违约金。

**十一、不可抗力**

如果发生由于无法预见并且对其发生和后果无法防止或避免的事件（统称：不可抗力事件），如交通事故、地震、水灾、火灾、战争、暴动等，以及政府行为的禁运令、禁止令或其他政府限制行动，直接致使遇到上述事件的一方（即受阻方）不能正常履行本合同约定的全部或部分义务时，受阻方应立即通知另一方，并在不可抗力事件发生后六十个工作日内提供附有有关该事件的权威机关证明的书面材料，包括陈述迟延履行、部分履行或无法履行本合同义务的理由的说明书，方可免责。

**十二、争议的解决**

1、对本协议有关的任何争议，双方应友好协商解决。

2、争议未能解决的，可以通过甲方所在地人民法院诉讼解决。

**十三、其他**

1. 本合同未尽事宜，由甲、乙双方另行签订补充协议，补充协议作为合同附件与本合同具有同等法律效力。

2、本合同经甲、乙双方签字盖章后立即生效，本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份，均具有同等法律效力。

**（本页以下无正文）**

**甲方（盖章）：**陕西中医药大学第二附属医院

法定代表人（签章）：

授权委托人：

经办人：

年 月 日

**乙方（盖章）：**

法定代表人（签章）：

授权委托人：

 年 月 日

**污水处理维保考核表**

维保单位： 得分：

服务时间： 年 月 日至 年 月 日

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查考核内容 | 分值 | 问题数量 | 打分说明 | 得分 |
| 设备部分31分 | 设备表面清洁、无污物 | 6 |  | 每处扣0.5分 |  |
| 设备运行平稳、无异响 | 6 |  | 每处扣0.5分 |  |
| 整体无“跑、冒、滴、漏”现象 | 6 |  | 每处扣0.5分 |  |
| 各种仪表显示清晰、无破损 | 5 |  | 每处扣0.5分 |  |
| 各机组有开、停机标识牌，并正确显示该机组目前工作状态 | 5 |  | 每处扣0.5分 |  |
| 控制柜干净无灰尘 | 3 |  | 每处扣0.5分 |  |
| 值班室和设备间28分 | 室内外卫生整洁，无卫生死角 | 5 |  | 每处扣0.5分 |  |
| 无堆放杂物、电动车停放现象 | 3 |  | 每处扣0.5分 |  |
| 办公桌椅及维修工具、配件、消防器材摆放合理，整齐 | 6 |  | 每处扣0.5分 |  |
| 有明显安全警示标志 | 5 |  | 每处扣1分 |  |
| 制度上墙，完整清晰 | 5 |  | 每处扣0.5分 |  |
| 设备资料完整、规范 | 3 |  | 每处扣0.5分 |  |
| 值班室电话畅通且及时接听 | 1 |  | 每处扣0.5分 |  |
| 人员和出勤18分 | 人员持证上岗 | 5 |  | 每人次扣2.5分 |  |
| 着工服、佩戴工牌 | 5 |  | 每人次扣2分 |  |
| 人员出勤情况 | 6 |  | 每人次扣3分 |  |
| 项目经理每日8小时在岗 | 2 |  | 每人次扣2分 |  |
| 记录资料23分 | 加药记录、运行记录完整 | 10 |  | 每处扣0.5分 |  |
| 每日水质化验记录 | 5 |  | 每处扣1分 |  |
| 维修保养、故障报修、记录完整、清晰 | 8 |  | 每处扣1分 |  |

考核人： 考核时间：

备注：可根据实际情况进行调整

**第六章 其他说明**

为了保证招标公平、公正、公开、有序进行，防止串通抬价、恶意杀价，或中标后不签订合同，不履行承诺等，供应商在开标前应缴纳投标保证金**人民币叁仟元（公对公转账，报名期间缴纳）**。供应商有下列情形之一者，其投标保证金不予退还，情节严重的，由医院将其列入不良行为纪录名单，在三年内禁止参加医院采购活动，并予以通报：

1、供应商在交纳投标保证金后无故放弃投标者；

2、供应商在开标时中途退场、影响评标正常进行者；

3、中标供应商未在规定期限内与招标人签订合同；

4、成交项目转让给他人的。

**未中标供应商在中标公告公示结束后7天内无息全额退还。**中标人的投标保证金在合同签订后7日内无息全额退还。

**第七章 响应文件格式**

**项目编号：SZRFYZB202407-153 正本/副本**

**陕西中医药大学第二附属医院**

**2024-2025年秦都院区污水处理站委托运营管理项目**

**响应文件**

**投 标 人（盖章）：**

**法定代表人或授权委托代理人（签章）：**

**时 间：**

**目 录**

第一部分：投标函

第二部分：磋商报价表

第三部分：商务和技术偏差表

第四部分：合同条款响应

第五部分：供应商拒绝商业贿赂承诺书

第六部分：资格证明文件

（一）营业执照等主体资格证明文件及其他资格条件（如有要求）

（二）法定代表人授权委托书

（三）信用记录

（四）控股管理关系

（五）本项目不接受联合体投标，不允许分包

（六）投标保证金缴纳银行回单

第七部分：投标响应及其他相关情况

**第一部分 投标函**

**陕西中医药大学第二附属医院：**

我单位收到 （项目名称：陕西中医药大学第二附属医院2024-2025年秦都院区污水处理站委托运营管理项目；项目编号：SZRFYZB202407-153）磋商文件，经我单位详细研究，决定参加本项目的招标活动。为此，我单位进行郑重声明，并愿意承担相应的法律责任：

1.我单位已详细阅读了磋商文件，完全理解并同意磋商文件的所有事项及内容。

2.我单位提交的响应文件为正本 份，副本 份，电子响应文件 份。

3.我单位愿意按照磋商文件中的一切要求，完成本项目合同责任和义务。

4.我单位在规定的响应文件有效期内撤回响应文件及承诺，我单位的保证金将被贵方没收。

5.我单位同意向贵方提供与本投标有关的任何证明材料，保证所提交的证明材料真实、合法、有效。我方理解最低价不是中标的唯一条件，并尊重评标委员会的评审结果。

6.我单位的响应文件在开标之日起 90 个日历日内有效，如中标，延长至合同执行完毕时止。

7.我单位已悉知并关注了贵方在陕西中医药大学第二附属医院官网上发布的关于本项目的有关变更公告（包括但不限于对磋商文件做出的修改或澄清、答疑纪要，以及项目暂停、重启、延期、终止等）。

8.所有关于本次开标的函电，请按下列地址联系：

供应商名称（盖章）：

地 址：

开户银行：

帐 号：

电 话：

传 真：

邮 编：

年 月 日

**第二部分 磋商报价表**

**1、磋商报价表**

项目名称：陕西中医药大学第二附属医院2024-2025年秦都院区污水处理站委托运营管理项目

项目编号：SZRFYZB202407-153

|  |  |
| --- | --- |
| **单位名称** |  |
| 报价合计 | 大写： 小写：￥  |
| 服务期限 |  |
| **备注：本磋商报价表以“元”为单位，保留小数点两位。** |

备注：以上报价包括但不限于为完成合同规定的工作所需要的全部费用，包括但不限于人员成本（含劳动保险、福利、加班费等）、检测费、药剂费、劳保用品及办公用品费、环保检测费、设备维修保养费、管理费、保险费、税费等。

供应商名称（公章）：

 法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

 年 月 日

**2、磋商分项报价表**

项目名称：陕西中医药大学第二附属医院2024-2025年秦都院区污水处理站委托运营管理项目

项目编号：SZRFYZB202407-153

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 磋商总报价 | 大写： 小写： |
| 备注 | 报价保留小数点后两位。 |

说明：

1.所有价格均系用人民币表示，单位为元，精确到小数点后两位。

2.该表中包含供应商认为完成本项目所需的所有费用，各项费用须列出明细清单，供应商可适当调整该表格式，但不得减少信息内容。

3.如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

4.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应磋商文件。

供应商名称（公章）：

 法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

 年 月 日

**第三部分 商务和技术偏差表**

项目名称：陕西中医药大学第二附属医院2024-2025年秦都院区污水处理站委托运营管理项目项目编号：SZRFYZB202407-153

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 磋商文件采购需求 | 响应文件相应内容 | 偏离情况 | 说 明 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

**注：供应商应按照采购需求内容进行逐条响应，如有偏离，请在此表中清楚地列明，并加以说明，并在此表之后提供能够证明其参数响应的相关证明材料。如无偏离，直接盖章。**

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

年 月 日

**第四部分 合同条款响应**

完全理解并接受磋商文件中“合同基本条款”要求。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

年 月 日

**第五部分 供应商拒绝商业贿赂承诺书**

为响应党中央、国务院关于治理招标采购领域商业贿赂行为的号召，我单位在此庄严承诺：

1、在参与贵院院内招标活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2、不向招标采购单位和评标专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3、不向招标采购单位提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与竞争并谋取中标。

4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得中标。

5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标供应商。

6、不在提供货物和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害招标采购单位的合法权益。

7、不与招标采购单位和评标专家或其他投标供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护院内招标秩序。

8、尊重和接受监督管理部门的监督和招标采购要求，承担因违约行为给招标采购单位造成的损失。

9、不发生其他有悖于招标采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺单位： （盖章）

全权代表： （签字）

地 址：

电 话：

年 月 日

**第六部分 资格证明文件**

（一）营业执照等主体资格证明文件及其他资格条件（如有要求）

**备注：资质资料务必清晰**

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

年 月 日

（二）法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书（格式）

陕西中医药大学第二附属医院：

现委派被授权代表姓名 （身份证号： ）为本公司的被授权代表，参加贵单位组织的陕西中医药大学第二附属医院2024-2025年秦都院区污水处理站委托运营管理项目（项目编号：SZRFYZB202407-153）采购活动，就该项目的投标及合同的执行和完成，以本公司的名义处理一切与之有关的事宜。本授权自开标之日起生效，有效期与响应文件有效期一致。

被授权代表职务：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 性别：\_\_\_\_\_\_

联系方式：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 通讯地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证复印件（有人像面，**务必清晰**） | 被授权代表身份证复印件（有人像面，**务必清晰**） |
| 法定代表人身份证复印件（有国徽面，**务必清晰**） | 被授权代表身份证复印件（有国徽面，**务必清晰**） |

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

年 月 日

备注：1、**法定代表人亲自参加投标的，无需提供该委托授权书，但须提供法定代表人本人身份证（正反面）复印件，并在复印件中注明联系方式。**

**2、**法人的分支机构参与投标时，除提供《法定代表人授权委托书》外，还须同时提供法人给分支机构出具的授权书。

3、**供应商代表须与响应文件中被授权人一致，供应商代表身份证原件现场核查。**

（三）信用记录

供应商信用记录书面声明函（格式）

陕西中医药大学第二附属医院：

我方作为陕西中医药大学第二附属医院2024-2025年秦都院区污水处理站委托运营管理项目（项目编号：SZRFYZB202407-153）的供应商，在此郑重声明：

1、在参加本次采购活动前3年内的经营活动中\_\_\_\_（填“没有”或“有”）重大违法记录。

2、我方\_\_\_\_\_\_（填“未被列入”或“被列入”）失信被执行人名单。

3、我方\_\_\_\_\_\_（填“未被列入”或“被列入”）重大税收违法案件当事人名单。

4、我方\_\_\_\_\_\_（填“未被列入”或“被列入”）政府采购严重违法失信行为记录名单。

如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，按照有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。

特此声明。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

年 月 日

（四）控股管理关系

**供应商提供直接控股和管理关系清单，格式不限。**

**控股管理关系（样表）**

陕西中医药大学第二附属医院：

我方与以下供应商存在直接控股、管理关系：

|  |
| --- |
| 存在直接控股、管理关系的相关供应商 |
| **序号** | **直接控股股东名称及出资比例** | **直接管理关系单位名称** | **备注** |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

年 月 日

备注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

3.本表所指的控股、管理关系仅限于直接控股、直接管理关系，不包括间接的控股或管理关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

4.供应商如不存在直接控股股东的，则在“直接控股股东名称及出资比例”处填写“无”或“/”。供应商不存在直接管理关系的，则在“直接管理关系单位名称”中填“无”或“/”。

（五）本项目不接受联合体投标，不允许分包

**非联合体不分包投标声明（格式）**

本单位郑重声明，参加陕西中医药大学第二附属医院的陕西中医药大学第二附属医院2024-2025年秦都院区污水处理站委托运营管理项目（项目编号：SZRFYZB202407-153）采购活动，为非联合体投标，本项目实施过程由本单位独立承担。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

年 月 日

（六）投标保证金缴纳银行回单

**第七部分 投标响应及其他相关情况**

参照磋商文件第四章评审条款要求，结合第三章招标内容及要求编制。对必须满足的内容，必须完全满足。对响应有差异的，则说明差异的内容。